## Predimensionado
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TANQUE ELEVADO CIRCULAR
1. PREDIMENSIONAMIENTO
| Capacidad del Reservorio | [5 empty] | 50 | m3
| Altura total de agua |  |  |  |  | Ha | 2.55 | m
| Borde libre de agua |  |  |  |  | BL | 0.5 | m
| Altura del Castillo | [5 empty] | 16 | m
| Espesor de la pared del reservorio |  |  |  |  | ep | 0.2 | m
| Espesor de losa de techo del reservorio |  |  |  |  | et | 0.1 | m
| Espesor de losa de fondo del reservorio |  |  |  |  | ef | 0.2 | m
| Recubrimiento en losas y muros | [5 empty] | 2.5 | m
| Recubrimiento de zapatas | [5 empty] | 7.5 | m
| Concreto Armado |  |  |  |  | F'c | 210 | Kg/cm2
| Peso especifico del concreto |  |  |  |  | Pe. | 2400 | Kg/m3
| Peso especifico del agua |  |  |  |  | Pa. | 1000 | Kg/m3
| Acero |  |  |  |  | Fy | 4200 | Kg/cm2
| Esfuerzo admisible del suelo |  |  |  |  | Qadm | 1.25 | Kg/cm2
| Peso especifico del suelo |  |  |  |  | Pe. | 1.952 | Kg/cm3
| Angulo de fricción interna del suelo |  |  |  |  | Æ | 30.8 | º
| Nivel de cimentación |  |  |  |  | Df | 1.4 | m
| ALTURA NETA DEL RESERVORIO |  |  |  |  | Hn = | Ha + BL + et
[6 empty] | Hn = | 3.15
| DIAMETRO INTERIOR DEL RESERVORIO | [7 empty] | Di = | 4.9965
[5 empty] | Diametro asumido: Di = |  |  | 5 | Þ | H / D = | 0.63 | £ | 0.75 | ok!
[5 empty] | Volumen de Reservorio |  |  |  | Volumen de Almacenamiento
[6 empty] | 50.0691 | m3 | > |  | 50 | m3 |  | ok!
VISTA PRELIMINAR DE LA ESTRUCTURA
5.4
|  |  | 0.2 |  |  |  | 5
0.1
0.5
|  |  | 2.55 | [7 empty] | 3.05 |  | 3.15
| Volado circular de Servicio | [9 empty] | 0.2
| Diámetro: | 6.4
|  |  |  | 0.5 |  | Viga de Conexión
16
Profundidad de analisis
[12 empty] | Df | Definido del estudio
| Peralte de la cimentación | [11 empty] | mecanica suelos

## Diseño Cuba
2. DISEÑO DE LA CUBA
| LOSA DE TECHO ( TAPA ) |  |  |  | e = | 0.1
Datos:
|  | Diámetro Interior del Tanque |  |  | Di = | 5 | m
|  | Diámetro Exterior del Tanque |  |  | De = | 5.4 | m
|  | Concreto Armado |  |  | F'c = | 210 | Kg/cm2
|  | Peso Específico del Concreto |  |  | Pe = | 2400 | Kg/m3
|  | Acero Estructural |  |  | Fy = | 4200 | Kg/cm2
Metrado de Cargas: |  | Peso Propio |  | 0.1 | 2400 | 240 | Kg/m2
|  | Acabados |  |  | = | 100 | Kg/m2
[5 empty] | WD = | 340 | Kg/m2
|  | Sobrecargas |  |  | = | 50 | Kg/m2
|  | Otros |  |  | = | 50 | Kg/m2
[5 empty] | WL = | 100 | Kg/m2
| Carga Ultima: |  | Wu = | WDu + WLu |  | Þ | WDu = | 1.5 | 510 | Kg/m2
[7 empty] | WLu = | 1.8 | 180 | Kg/m2
|  |  | Wu = | 690 | Kg/m2
| Momento Ultimo: |  |  |  |  | Þ | Mu = | 1725 | Kg-m / ml
| Verificación por Esfuerzo Cortante: |  |  |  | Área = | 19.635 | m2 | b = | 0.85
[5 empty] | Pu = | 13548.1183 | Kg | f = | 0.9
[5 empty] | rec. = | 2.5 | cm
[5 empty] | d = | 10 | - | 2.5 | - | 0.95 | / 2
[5 empty] | d = | 7.025
Coeficientes para momentos del R.N.C.
[5 empty] | C(CM) = C(CV) = |  | 0.045 | Þ | Vu = | 609.6653 | Kg
[6 empty] | = | 5395.5018 | Þ | fVc = | 4586.1766 | Kg
Verificar:
[5 empty] | fVc | > | Vu | ok!
| Calculo de Refuerzo: |  |  | F'c = | 210 | Kg/cm2 |  |  |  | refuerzo supuesto:
|  |  |  | Fy = | 4200 | Kg/cm2 |  |  |  | Æ = | 3/8"
|  |  |  | rmín = | 0.0018 |  |  |  |  | Æ = | 0.95
[10 empty] | Av = | 0.71
|  |  |  | Del calculo |  |  | De la Iteración |  | As.mín | Acero | s
|  |  |  | M (Tn-m) | b (cm) | d (cm) | a (cm) | As (cm2) | (cm) | diseño | (m)
|  |  |  | 1.725 | 100 | 7.025 | 1.74 | 7.41 | 1.2645 | 7.41 | 0.095816
Se usará:
|  | 1 | Æ | 3/8" | @ | 0.1 | m |  |  | Longitud Ganchos:
[10 empty] | L = | 1.5429
[10 empty] | Ldiseño= | 1.55
|  | Æ | 3/8" | 0.1 |  |  | Æ | 3/8" | 0.1
0.1
|  |  | 1.55 | [5 empty] | 1.55
5.4
| LOSA DE FONDO (PISO) |  |  |  | e = | 0.2
Datos:
|  | Diámetro Interior del Tanque |  |  |  | Di = | 5 | m
|  | Diámetro Exterior del Tanque |  |  |  | De = | 6.4 | m
|  | Concreto Armado |  |  |  | F'c = | 210 | Kg/cm2
|  | Peso Específico del Concreto |  |  |  | Pe = | 2400 | Kg/m3
|  | Peso Específico del Agua |  |  |  | Pa = | 1000 | Kg/m3
|  | Altura de Agua |  |  |  | Ha = | 2.55 | m
|  | Acero Estructural |  |  |  | Fy = | 4200 | Kg/cm2
| Metrado de Cargas: |  |  | Peso Propio |  | 0.2 | 2400 | 480 | Kg/m2
|  |  |  | Acabados |  |  | = | 100 | Kg/m2
[7 empty] | WD = | 580 | Kg/m2
|  |  |  | Peso del Agua |  | 2.55 | 1000 | 2550 | Kg/m2
[7 empty] | WL = | 2550 | Kg/m2
| Carga Ultima: |  | Wu = | WDu + WLu |  | Þ | WDu = | 1.5 | 870 | Kg/m2
[7 empty] | WLu = | 1.8 | 4590 | Kg/m2
|  |  | Wu = | 5460 | Kg/m2
| Momento Ultimo: |  |  |  |  | Þ | Mu = | 13650 | Kg-m / ml
| Verificación por Esfuerzo Cortante: |  |  |  | Área = | 32.1699 | m2 | b = | 0.85
[5 empty] | Pu = | 175647.7019 | Kg | f = | 0.9
[5 empty] | rec. = | 2.5 | cm
[5 empty] | d = | 20 | - | 2.5 | - | 1.59 | / 2
[5 empty] | d = | 16.705
Coeficientes para momentos del R.N.C.
[5 empty] | C(CM) = C(CV) = |  | 0.045 | Þ | Vu = | 7904.1466 | Kg
[6 empty] | = | 43373.8497 | Þ | fVc = | 36867.7723 | Kg
Verificar:
[5 empty] | fVc | > | Vu | ok!
| Calculo de Refuerzo: |  |  | F'c = | 2400 | Kg/cm2 |  |  |  | refuerzo supuesto:
|  |  |  | Fy = | 4200 | Kg/cm2 |  |  |  | Æ = | 5/8"
|  |  |  | rmín = | 0.0018 |  |  |  |  | Æ = | 1.59
[10 empty] | Av = | 2
|  |  |  | Del calculo |  |  | De la Iteración |  | As.mín | Acero | s
|  |  |  | M (Tn-m) | b (cm) | d (cm) | a (cm) | As (cm2) | (cm) | diseño | (m)
|  |  |  | 13.65 | 100 | 16.705 | 6.26 | 26.59 | 3.0069 | 26.59 | 0.075216
Se usará:
|  | 1 | Æ | 5/8" | @ | 0.1 | m |  |  | Longitud Ganchos:
[10 empty] | L = | 1.8286
[10 empty] | Ldiseño= | 1.85
|  | Æ | 5/8" | 0.1 |  |  | Æ | 5/8" | 0.1
0.2
|  |  | 1.85 | [5 empty] | 1.85
6.4
| PAREDES DEL RESERVORIO |  |  |  | e = | 0.2
Datos:
|  | Concreto Armado |  |  |  | F'c = | 210 | Kg/cm2
|  | Peso Específico del Concreto |  |  |  | Pe = | 2400 | Kg/m3
|  | recubrimiento |  |  |  | rec. = | 2.5 | cm
|  | Acero Estructural |  |  |  | Fy = | 4200 | Kg/cm2
| Cálculo del Espesor: |  |  | Considerando para presiones máximas:
|  |  |  | Altura Neta del Reservorio |  |  | H = | 3.05 | m
|  |  |  | Diametro del Reservorio |  |  | D = | 5 | m
El espesor de paredes se calculará:
[7 empty] | E = 0.07 + ( 2H / 100 ) = | 0.131 | m
|  |  |  | Se asumirá un espesor de paredes: e = |  |  |  | 0.2
Momento de Empotramiento en la Base:
|  | F = | (1/2) (1000H) (2/3 H)
|  | F = | (1000/3) | H2
|  | F = | 3100.8333 | Kg |  |  |  |  | (2/3)H
|  | M = | -F ( 2/9 H) |  |  |  |  | F
|  | M = | -(2000/27) | H3 |  |  |  | (2/9)H
|  | M = | -2101.6759 | Kg-m
1000H
Momento Isostatico:
[5 empty] | W = 1000H = | 3050 | Kg/ml
[5 empty] | D = | 5
|  | WD/2 = | 7625 | Kg |  |  |  |  | 7625 | Kg
|  | Mo = | (1000 H D / 2) x ( D / 2 ) - ( 1000 H D / 2 ) x ( D / 4 )
|  | Mo = | 9531.25 | Kg-m
Momento de Flexión en el Centro
Mf
Mf
|  |  |  | A | [5 empty] | A
Mo
M
|  | Mf = | Mo | - | M
|  | Mf = | 9531.25 | - | 2101.6759
|  | Mf = | 7429.5741 | Kg-m
| Chequeo del Peralte o Espesor de Pared |  |  |  |  | M = | -2101.6759 | Kg-m
[6 empty] | Mu = | 1.7
[6 empty] | Mu = | -3572.8491 | Kg-m
|  | r = | rmax = 0.75 rb |  | rb = | 0.85 b F'c | 6115 |  | b = | 0.85
[6 empty] | Fy | (6115 + Fy)
[5 empty] | rb = | 0.021416
|  | rmax = | 0.016062
|  | Hallando: |  |  |  |  | f = | 0.9 |  | refuerzo supuesto:
[7 empty] | b = | 100 |  | Æ = | 1/2"
[10 empty] | Æ = | 1.27
|  |  | d = | 8.5211
|  |  | e = | 8.5211 | + | 2.5 | + | 1.27 | / 2
|  |  | e = | 11.6561
Verificar:
|  |  | e = | 11.6561 | < | 20 | ok!
Calculo del Acero Horizontal (Trabajo a Tracción)
refuerzo supuesto:
|  |  | d = | 20 | - | 2.5 | - | 1.27 | / 2 | Æ = | 1/2"
|  |  | d = | 16.865 | [5 empty] | Æ = | 1.27
[10 empty] | Av = | 1.29
|  |  | T = | ( Pa H2 / 2 ) D |  | = | 23256.25 | Kg
|  |  | Fs = | 0.5 Fy |  | = | 2100 | Kg/cm2
|  |  | As = | T / Fs |  | = | 11.0744 | cm2
|  |  | As.mín = | rmín x | b x d | = | 3.0357 | cm2
|  |  | Área acero diseño = |  | 11.0744 | cm2 | s = | 0.11648 | m
|  |  | Se Usará Doble Malla de Acero de: |  |  |  | Æ | 1/2" | @ | 0.1 | m
Calculo del Acero Vertical (Trabajo a Flexión)
|  |  | Mf = | 7429.5741 | Kg-m
|  |  | Mu = | 1.7 Mf |  | Þ | Mu = | 12630.2759 | Kg-m
De:
|  |  |  | Del calculo |  |  | De la Iteración |  | As.mín | Acero | s
|  |  |  | M (Tn-m) | b (cm) | d (cm) | a (cm) | As (cm2) | (cm) | diseño | (m)
|  |  |  | 12.6303 | 100 | 16.865 | 5.58 | 23.73 | 3.0357 | 23.73 | 0.054362
|  |  | Se Usará Doble Malla de Acero de: |  |  |  | Æ | 1/2" | @ | 0.1 | m
Esfuerzo Cortante Admisible del Concreto
|  | Vad = | 0.5 ( F'e ) 1/2 |  | Þ | F'e = F'c = | 210 | Kg/cm2
|  | Vad = | 7.2457 | Kg/cm2
Cortante Total que toma el Concreto
|  | Vc = | Æ Vad .b.d |  |  | f = | 0.85
|  | Vc = | 10386.8754 | Kg/cm2 |  | b = | 100
|  | Vu = | ( 1000 H2 ) / 3
|  | Vu = | 3100.8333 | Kg/cm2
|  | Se verifica: |  | Vu | < | Vc | ok!

## Analisis Dinamico
3. ANALISIS DINAMICO
Por estar ubicada en la ciudad de Morrope, la zona presenta riesgo sismico, siendo necesario que la estructura sea
analizada para soportar las fuerzas sismicas.
Las paredes de la Cuba deben de ser diseñadas para soportar ademas las presiones hidrostaticas, causadas por el
movimiento impulsivo del agua contenida, inducido por la vibración de la estructura.
Las presiones hidrodinámicas son causadas por el impacto del agua contra la pared circular de la cuba, resultado de
estas cuando son aceleradas por el movimiento sismico.
SISTEMA MECANICO EQUIVALENTE
Peso del líquido que oscila libremente en el reservorio.
Efecto de masa de agua
Mt = Mf + Mm
Donde:
|  |  | Mf = | Peso del agua fija que acompaña a la estructura
|  |  | Mm = | Peso del agua móvil
|  |  | Mt = | Peso total del volumen del líquido |  |  |  | = | 50.0691 | Ton
|  |  | H = | Altura promdeio del agua
|  |  | D = | Diámetro interior de la cuba |  |  |  | = | 5 | m
Del análisis:
|  |  |  | Þ | H = | 2.55 | m
Entonces:
|  |  |  | Tagh | Ö3 / 2 | 5
|  |  | Mf / Mt = |  |  | 2.55 | = | Tagh | 1.6981 | = | 0.55072
[5 empty] | Ö3 / 2 | 5 |  | 1.6981
2.55
|  |  | Mf = | 0.55072 | x | 50.0691 | = | 27.574 | Ton
|  |  | Mm = | 50.0691 | - | 27.574 | = | 22.4951 | Ton
ANALISIS MODAL ESPECTRAL
Tirante Crítico Agua Móvil
Solo se considera los efectos de las presiones en la pared de la cuba (caso para tanques circulares)
|  |  | a = | 0 | b = | 1
De las formulas:
|  | ho = | 3/8 | 2.55 | 1 + | 0 | 50.0691 | -1 |  | ho = | 0.95625
27.574
[5 empty] | Cosh | Ö1.35 | 2.55 | -1 |  |  | 0.59257
|  | hi = | 2.55 | 1 - |  |  | 5 |  |  | hi = | 1.311
[5 empty] | Ö1.35 | 2.55 | Senh | Ö1.35 | 2.55
[6 empty] | 5 |  |  | 5
Periodo de Vibración
|  |  | De la formula: |  | K = | 45/2 | 22.4951 | 2.55 | 50.0691
[7 empty] | 50.0691 | 5 | 2.55
[5 empty] | K = | 23.1947
|  |  | Reemplazando: |  |  |  | 22.4951
[5 empty] | Ta = | 2p | 9.81
23.1947
[5 empty] | Ta = | 1.9756 | seg.
R
D
e
e
D
H
Mf = masa total
del fluido
Mo
Mi
ho
hi
K/2
K/2

## Analisis Castillo
4. ANALISIS DEL CASTILLO
PREDIMENSIONADO
Datos:
|  |  | Diámetro interior de la cuba |  |  |  | Di = | 5 | m
|  |  | Diámetro exterior de la cuba |  |  |  | De = | 5.4 | m
|  |  | Diámetro exterior de mantenimiento |  |  |  | De' = | 6.4 | m
|  |  | Espesor del techo de la cuba |  |  |  | et = | 0.1 | m
|  |  | Espesor de la pared de la cuba |  |  |  | ep = | 0.2 | m
|  |  | Espesor del fondo de la cuba |  |  |  | ef = | 0.2 | m
|  |  | Altura de la pared de la cuba |  |  |  | hn = | 3.05 | m
|  |  | Altura neta de agua |  |  |  | ha = | 2.55 | m
|  |  | Peso especifico del concreto |  |  |  | Pe = | 2400 | Kg/m3
|  |  | Peso especifico del agua |  |  |  | Pa = | 1000 | Kg/m3
|  | Vigas: | Nivel Superior |  | 0.35 | x | 0.35 | m
|  |  | Niveles Inferiores |  | 0.35 | x | 0.35 | m
|  | Columnas: | Todos los niveles |  | 0.45 | x | 0.45 | m
ÁREA TRIBUTARIA
4.5255
0.35
3.6255
[10 empty] | D = | 6.4
0.45
0.45
|  |  |  | 4.0755 |  |  | R Ö 2 = | 4.5255 | m
Donde:
|  | Ld = | Longitud de diseño del área tributaria
|  | Ld = | 4.0755
METRADO DE CARGAS EN EL PORTICO
Nivel Superior :
|  | Peso del techo : |  | ( p . De2 / 4 ). et . Pe |  |  | = | 5.4965 | Ton
|  | Peso de la pared : |  | [ p ( De2 - Di2 ) / 4 ] . hp . Pe |  |  | = | 23.9163 | Ton
|  | Peso del fondo : |  | ( p . De' 2 / 4 ). ef . Pe |  |  | = | 15.4416 | Ton
|  | Peso de viga : |  | Lv . b . ( h - ef ) . Pe |  |  | = | 2.2808 | Ton
[7 empty] | CM = | 47.1352 | Ton
|  | Peso del agua : |  | Volumen agua en el reservorio |  |  | CV = | 50.0691 | Ton
|  | Sobrecarga Lineal : |  | WM = | 47.1352 | / ( 2 x | 4.0755 | 5.7828 | Ton / m
|  |  |  | WV = | 50.0691 | / ( 2 x | 4.0755 | 6.1427 | Ton / m
|  |  | WM = | 5.7828 | Ton / m |  | WV = | 6.1427 | Ton / m
|  |  |  | 4.0755 |  |  |  | 4.0755
Niveles Inferiores :
|  | Peso de viga : |  | b . h . Pe |  |  | = | 0.294 | Ton / m
[7 empty] | WM = | 0.294 | Ton / m | WV = | 0
RESERVORIO ELEVADO
|  |  |  | N.R. | 70.95
5.4
|  |  |  | N.A. | 70.35
3.15
|  |  |  | N.F. | 67.8
0.35
| 2.85 | [5 empty] | 6.4
0.35
2.85
| 0.35 | [6 empty] | 0.2 | 5 | 0.2
16
2.85
| 0.35 | [5 empty] | 0.1
0.5
2.85
[6 empty] | 3.35 | 3.05 |  |  |  | 2.55
0.35
0.2
2.85
[8 empty] | 0.2 | 5 | 0.2
|  |  |  | N.T. | 51.8
| 0.6 | [7 empty] | 5.4
0.8
ESTADOS DE CARGA
|  |  |  | 5.7828 |  |  |  |  | 6.1427
16.425
3.2
0.294
13.225
3.2
0.294
10.025
3.2
0.294
6.825
3.2
0.294
3.625
3.625
0
|  |  |  | 4.0755 |  |  |  |  | 4.0755
|  |  | CARGA MUERTA |  |  |  |  | CARGA VIVA
R
RÖ2
C
VS
C
VI

## Analisis Sismico
5. ANALISIS SISMICO
PARAMETROS
Donde:
| V = | Fuerza horizontal o cortante total en la base debido a la acción sísimica.
| Z = | Factor de Zona |  |  |  | = | 0.4 | (Zona 3, Departamento Lambayeque)
| U = | Factor de Uso |  |  |  | = | 1.5 | (Categoría A, reservorios de agua)
| S = | Factor de Suelo |  |  |  | = | 1.4 | (Para suelos flexibles)
| C = | Factor de solicitación Sísmica
| R = | Coeficiente de solitación Sísmica |  |  |  | = | 10 | (Pórticos de concreto armado)
| P = | Peso total de la estructura
Calculo de "C":
Donde:
|  | T = | Periodo fundamental de la estructura = |  |  |  | hn / Ct | (para estructuras formadas por pórticos)
[6 empty] | hn = | 19.15 | (altura de la estructura)
[6 empty] | Ct = | 35 | (elementos formados por pórticos)
|  | Tp = | Periodo predominante suelo |  |  | = | 0.9 | (por ser suelo tipo S3)
[6 empty] | T = | 0.54714
Para el Castillo
|  |  | C = | 4.1123 | £ | 2.5 | Þ | C = | 2.5
|  |  | Se verifica Solicitación Sismica: |  |  | T = | 0.54714 | < | 0.7 | Þ | Fa = 0
[6 empty] | C / R = | 0.25 | > | 0.1 | ok!
| Para la Cuba |  | C = | 1.1389 | £ | 2.5 | Þ | C = | 1.1389
CALCULO DEL PESO DE LA ESTRUCTURA ( P )
|  | 5º Nivel | Cuba : |  |  |  |  | = | 47.1352 | Ton
|  |  | Columnas : | 0.45 | 0.45 | 3 | 2.4 | 4 | 5.832 | Ton
|  |  | Agua : |  |  |  |  | = | 50.0691 | Ton
[8 empty] | = | 103.0364 | Ton
|  | 4º Nivel | Vigas : | 0.35 | 0.35 | 3.6255 | 2.4 | 4 | 4.2636 | Ton
|  |  | Columnas : | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 2.4 | 4 | 6.2208 | Ton
[9 empty] | 10.4844 | Ton
|  | 3º Nivel | Vigas : | 0.35 | 0.35 | 3.6255 | 2.4 | 4 | 4.2636 | Ton
|  |  | Columnas : | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 2.4 | 4 | 6.2208 | Ton
[9 empty] | 10.4844 | Ton
|  | 2º Nivel | Vigas : | 0.35 | 0.35 | 3.6255 | 2.4 | 4 | 4.2636 | Ton
|  |  | Columnas : | 0.45 | 0.45 | 3.2 | 2.4 | 4 | 6.2208 | Ton
[9 empty] | 10.4844 | Ton
|  | 1º Nivel | Vigas : | 0.35 | 0.35 | 3.6255 | 2.4 | 4 | 4.2636 | Ton
|  |  | Columnas : | 0.45 | 0.45 | 3.5 | 2.4 | 4 | 6.804 | Ton
[9 empty] | 11.0676 | Ton
|  |  | Peso Total de la Estructura : |  |  |  |  | PE = | 145.5571 | Ton
|  |  | Peso del Agua Móvil: |  |  |  |  | PA = | 22.4951 | Ton
DISTRIBUCION DEL CORTANTE BASAL
|  |  |  | V = | 30.567 | Ton
|  |  |  | Fa = | 2.1521 | Ton
|  | Nº Piso | Pi (Ton) | hi (m) | Pi.hi | % | Vi | Fa | En cada Pórtico
|  | 5 | 103.0364 | 16.425 | 1692.3725 | 0.82643 | 25.2615 | 2.1521 | 13.7068 | Ton
|  | 4 | 10.4844 | 13.225 | 138.6558 | 0.067709 | 2.0697 |  | 1.0348 | Ton
|  | 3 | 10.4844 | 10.025 | 105.1058 | 0.051326 | 1.5689 |  | 0.78444 | Ton
|  | 2 | 10.4844 | 6.825 | 71.5558 | 0.034943 | 1.0681 |  | 0.53405 | Ton
|  | 1 | 11.0676 | 3.625 | 40.1199 | 0.019592 | 0.59886 |  | 0.29943 | Ton
|  | Total |  |  | 2047.8099 | 1 | 30.567

## Diseño Castillo
6. DISEÑO DEL CASTILLO
DISEÑO DE LAS VIGAS
Los momentos de diseño de las vigas se obtendran del analisis sismoresistente de la estructura como producto de
todas las combinaciones de cargas existentes.
Datos Generales:
|  | F'c = | 210 | Kg/cm2 |  | b = | 0.85 |  | Acero de refuerzo
|  | Fy = | 4200 | Kg/cm2 |  |  |  |  | E: Æ = | 3/8" | 0.95
|  | b = | 100 | cm |  |  |  |  | L: Æ = | 1" | 2.54
|  | d = | h - ( | 4 | 0.95 | 2.54 | ) = h - | 6.22
|  | De las formulas: | [5 empty] | = | 0.0024152
[8 empty] | = | 0.015938
Limitaciones de Diseño:
|  | a) Viga : | 0.35 | 0.35 | cm | d = | 28.78 | cm
[6 empty] | As.mín = | 2.4329 | cm2
[6 empty] | As.máx= | 16.0538 | cm2
|  | b) Viga : | 0.35 | 0.35 | cm | d = | 28.78 | cm
[6 empty] | As.mín = | 2.4329 | cm2
[6 empty] | As.máx= | 16.0538 | cm2
Combinaciones de Carga:
|  |  |  | D (Carga Muerta) |  |  | L (Carga Viva) |  |  | S (Carga Sismo)
| Las que producirán las efectos desfavorables son: |  |  |  |  | 1) 1.4 D + 1.7 L
2) 1.25 ( D + L) ± S
3) 0.9 D ± S
d
Punto de Analisis
[10 empty] | Hn = | 16.425
[10 empty] | d = | 9.89
[10 empty] | D = | 0.0060213
Del R.N.C.
Desplazamiento lateral
realtivo permisible para
Concreto Armado
[10 empty] | D = | 0.007
| Diagrama Momento Envolvente |  |  | Diagrama de Cortantes |  |  | Diagrama de Desplazamiento
Del análisis sismoresisntente (SAP 2000), se obtendra los momentos de empotramiento para cada tramo producto de
los momentos envolventes; luego hallar el área de acero con las siguientes fórmulas:
| 5º NIVEL | Apoyos : | M(- ) = | 29.607 | Ton-m | As = | 31.19 | cm2 | 3 @ 1" | + | 2 @ 3/4"
|  |  | M(- ) = | 29.553 | Ton-m | As = | 31.13 | cm2 | 3 @ 1" | + | 2 @ 3/4"
|  | Tramo : | M(+) = | 12.645 | Ton-m | As = | 12.24 | cm2 | 2 @ 1"
| 4º NIVEL | Apoyos : | M(- ) = | 27.038 | Ton-m | As = | 31.13 | cm2 | 3 @ 1" | + | 2 @ 3/4"
|  |  | M(- ) = | 27.013 | Ton-m | As = | 28.05 | cm2 | 3 @ 1" | + | 2 @ 3/4"
|  | Tramo : | M(+) = | 2.743 | Ton-m | As = | 2.55 | cm2 | 2 @ 3/4"
| 3º NIVEL | Apoyos : | M(- ) = | 29.419 | Ton-m | As = | 30.96 | cm2 | 3 @ 1" | + | 3 @ 3/4"
|  |  | M(- ) = | 29.423 | Ton-m | As = | 30.97 | cm2 | 3 @ 1" | + | 3 @ 3/4"
|  | Tramo : | M(+) = | 2.75 | Ton-m | As = | 2.55 | cm2 | 2 @ 3/4"
| 2º NIVEL | Apoyos : | M(- ) = | 29.739 | Ton-m | As = | 31.36 | cm2 | 3 @ 1" | + | 3 @ 3/4"
|  |  | M(- ) = | 29.737 | Ton-m | As = | 31.35 | cm2 | 3 @ 1" | + | 3 @ 3/4"
|  | Tramo : | M(+) = | 3.712 | Ton-m | As = | 3.46 | cm2 | 2 @ 3/4"
| 1º NIVEL | Apoyos : | M(- ) = | 25.307 | Ton-m | As = | 26.03 | cm2 | 3 @ 1" | + | 3 @ 3/4"
|  |  | M(- ) = | 25.306 | Ton-m | As = | 26.03 | cm2 | 3 @ 1" | + | 3 @ 3/4"
|  | Tramo : | M(+) = | 3.265 | Ton-m | As = | 3.04 | cm2 | 2 @ 3/4"
| Corte de Varillas: | [5 empty] | Fy = | 4200 | Kg/cm2
[7 empty] | F'c = | 210 | Kg/cm2
Para 1"
|  |  | Ab = | 5.1 | cm2 | Æ = | 2.54 | cm
|  |  | Ldb = | 88.6872 | cm
|  |  | Para vigas con más de 30 cm de concreto se multiplica por el factor : K = | [6 empty] | 1.4
|  |  | Ldb = | 124.1621 | cm
Para 3/4"
|  |  | Ab = | 2.84 | cm2 | Æ = | 1.91 | cm
|  |  | Ldb = | 49.3866 | cm
|  |  | Para vigas con más de 30 cm de concreto se multiplica por el factor : K = | [6 empty] | 1.4
|  |  | Ldb = | 69.1413 | cm
Refuerzo Transversal por Cortante:
Hacemos uso de la NTE E060 capitulo 13.
Límites del espaciamiento del refuerzo por corte:
| A) | Smax, donde no se requiere refuerzo transversal.
|  | Vu £ f Vn |  | Vn = VC + Vs
Vs = Vud / f - Vc
1. S £ 0.60 m
2. S £ 0.50d
3. S £ Av.mín Fy / 3.5b
Donde:
Av : Área mínima de corte
b : Base de la sección en cm
Si Vs > 1.1 ÖF'c .b .d; el espaciamiento máximo deberá reducirse a la mitad, ademas Vs no será mayor de
2.1 ÖF'c .b.d
| B) | Smáx, desde la cara de apoyo hasta la distancia "d".
|  | S = f Av . Fy . D / ( Vud - fVc ) |  |  |  | f = | 0.85
| C) | Smáx, Vs = Av. Fy . d / S
Donde:
Av : Es el área de refuerzo por cortante dentro de una distancia "S" proporcional por la suma de
áreas de las ramas del o de los estribos ubicados en el alma.
Refuerzo Transversal en Elementos que resistan Fuerzas de Sismo por Confinamiento
1. Constituido pos estribos cerrados de diámetro mínimo 3/8"
2. Longitud de la zona de confinamiento, dos veces de peralte del elemento.
3. Espaciamiento máximo en la zona de confinamiento, el menor de los siguientes valores:
| a) | 0.25d
| b) | Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro
| c) | 30 cm
El primer estribo debe ubicarse a la mitad de So ó 5cm
4. Espaciamiento máximo fuera de la zona de confinamiento: 0.5d
Limitaciones de Diseño:
|  | a) Viga : | 35 | 35 | cm | d = | 28.78 | cm
[6 empty] | Vc = | 7.7365 | Ton | fVc = | 6.576 | Ton
|  | b) Viga : | 35 | 35 | cm | d = | 28.78 | cm
[6 empty] | Vc = | 7.7365 | Ton | fVc = | 6.576 | Ton
Calculo de los Estribos:
Donde :
|  |  |  | Vu : | Es la resistencia requerida por corte en la sección analizada
|  |  |  | Vud : | Resistencia requerida por corte a una distancia de la columna
|  |  |  | Vc : | Contribución del concreto
| Viga : | 35 | 35 | cm
|  | 1. Por Cortante de Diseño: |  |  | Vu = | 24.826 | Ton | d = | 28.78 | cm
[5 empty] | Vud = | 24.4176 | Ton
[5 empty] | Vc = | 7.7365 | Ton
[5 empty] | fVc = | 6.576 | Ton
|  |  | Donde no se requiere estribos: |  |  | Vs = | 20.9901 | Ton |  | Æ = | 3/8"
[6 empty] | S1 = | 0.6 | m |  | Æ = | 0.95
[6 empty] | S2 = | 0.1439 | m |  | Av = | 0.71
[6 empty] | S3 = | 0.48686 | m
|  |  | Hasta una distancia "d" : |  |  | S = | 0.081774 | m
|  |  | Hasta una distancia "l" : |  |  | S = | 0.25 | m Þ | S = | 0.5378 | m
|  |  | En conclusión : |  | Æ | 3/8" | 1@0.05 | 3@ 0.20 | R@0.25
2. Por Confinamiento:
|  |  | Diámetro mínimo : |  | Æmín. = | 3/8"
|  |  | Longitud de la zona de confinamiento : | [5 empty] | L = 2d = | 0.5756 | m
|  |  | Espaciamiento máximo de la zona de confinamiento: |  |  |  |  | 0.07195 | 0.15 | 0.3 | m
|  |  | Espaciamiento máximo fuera de la zona de confinamiento: | [5 empty] | L = 0.5d = | 0.1439 | m
|  |  | En conclusión: |  | Æ | 3/8" | 1@0.05 | 8@ 0.125 | R@0.25
| Viga : | 35 | 35 | cm
|  | 1. Por Cortante de Diseño: |  |  | Vu = | 14.058 | Ton | d = | 28.78 | cm
[5 empty] | Vud = | 13.9734 | Ton
[5 empty] | Vc = | 7.7365 | Ton
[5 empty] | fVc = | 6.576 | Ton
|  |  | Donde no se requiere estribos: |  |  | Vs = | 8.7028 | Ton |  | Æ = | 3/8"
[6 empty] | S1 = | 0.6 | m |  | Æ = | 0.95
[6 empty] | S2 = | 0.1439 | m |  | Av = | 0.71
[6 empty] | S3 = | 0.48686 | m
|  |  | Hasta una distancia "d" : |  |  | S = | 0.19723 | m
|  |  | Hasta una distancia "l" : |  |  | S = | 0.225 | m Þ | S = | 0.5128 | m
|  |  | En conclusión : |  | Æ | 3/8" | 1@0.05 | R@0.225
2. Por Confinamiento:
|  |  | Diámetro mínimo : |  | Æmín. = | 3/8"
|  |  | Longitud de la zona de confinamiento : | [5 empty] | L = 2d = | 0.5756 | m
|  |  | Espaciamiento máximo de la zona de confinamiento: |  |  |  |  | 0.07195 | 0.15 | 0.3 | m
|  |  | Espaciamiento máximo fuera de la zona de confinamiento: | [5 empty] | L = 0.5d = | 0.1439 | m
|  |  | En conclusión: |  | Æ | 3/8" | 1@0.05 | 10@ 0.10 | R@0.225
DISEÑO DE LAS COLUMNAS
| Todas las columnas son de igual sección transversal de : | [5 empty] | 0.45 | x | 0.45 | m
Según N.P.E.
Si :
La columna se analizará como elementos en flexo compresión
en caso contrario se diseñara como elemento en flexión.
|  |  | 0.1*F'c*Ag = | 42.525 | Ton
|  |  | La menos cargada = | 28.391 | Ton
Por lo tanto las columnas se diseñarán como elementos en
flexocompresión y se tendrá en cuenta los efectos de esbeltes
Verificación por Esbeltes
Rigideces:
Donde:
I : Inercia de la sección
L : Longitud del elemento
b : Base de la sección
|  |  | h : Altura de la sección | [5 empty] | Diagrama de Fuerza Axial
Datos:
|  |  | Elemento | Nivel | L (m) | b (m) | h (m) | K
|  |  | Viga | Superior | 4.0755 | 0.35 | 0.35 | 306.8399
|  |  |  | Resto | 4.0755 | 0.35 | 0.35 | 306.8399
|  |  | Columna | Superior | 3.2 | 0.45 | 0.45 | 1067.8711
|  |  |  | Centro | 3.2 | 0.45 | 0.45 | 1067.8711
|  |  |  | Inferior | 3.625 | 0.45 | 0.45 | 942.6724
De las fórmulas:
Para elementos no arriostrados contra desplazamiento lateral, sujetos a compresión, la longitud efectiva se
puede hallar de la siguiente forma:
|  | Para : | ym < 2
|  | Para : | ym > 2
|  | Si: K*Ln/r £ 22; no es necesario considerar efectos de esbeltez. | [6 empty] | r = | 0.3t (radio de giro)
[9 empty] | r = | 0.135
Reemplazando:
|  |  | Nivel | y sup | y inf | y m | K | Ln | K ln / r
|  |  | 5 | 3.4802 | 6.9604 | 5.2203 | 2.2447 | 2.85 | 47.3871
|  |  | 4 | 6.9604 | 6.9604 | 6.9604 | 2.5393 | 2.85 | 53.6071
|  |  | 3 | 6.9604 | 6.9604 | 6.9604 | 2.5393 | 2.85 | 53.6071
|  |  | 2 | 6.9604 | 6.5524 | 6.7564 | 2.5065 | 2.85 | 52.9157
|  |  | 1 | 6.5524 | 1 | 3.7762 | 1.9669 | 3.45 | 50.2654
Se observa que la esbeltez de columnas en todos los niveles es mayor a 22, por lo tanto se debe analizar
el elemento por efectos de esbeltez.
Analisis del Efecto de Esbeltez
[7 empty] | Donde: | Ig : Inercia de la Columna
Ec : Módulo de elasticida del concreto
[7 empty] | Donde: | MD : Momento máximo de carga muerta
Mu : Momento máximo positivo debido a la
carga total de diseño
El Momento Ultimo para el diseño de las columnas será determina por:
|  | Donde: |  |  |  |  | f = | 0.7 | (para aplastamiento del concreto)
[7 empty] | Cm = | 1 | (por no estar arriostrado)
dl = Efectos Locales
dg = Efectos Globales
Muv = Momento en el elemento debido a cargas verticales amplificadas, del análisis de 1º orden.
Mus = Momento en el elemento debido a cargas laterales amplificadas, del análisi de 1º orden.
SPu = Sumatoria de cargas axiales de todas las columnas del entrepiso.
SPc = Sumatoria de cargas criticas de pandeo de todas las columnas del entrepiso.
K = Factor de longitud efectiva de columna.
f = Factor de reducción de resistencia.
bd = Relación entre el momento máximo debido a carga muerta de diseño y el momento máximo
debido a carga total de diseño, siempre positivo.
|  | Datos: | F'c = | 210 | Kg/cm2
|  |  | Ec = | 2.1737 | x 106 | Ton/m2
|  |  | Ig = | 3.4172 | x 10-3 | m4
|  |  | Nivel | bd | EI | K | Ln | Pc (Ton) | Pu (Ton) | dl | dg
|  |  | 5 | 0.157 | 2568.0079 | 2.2447 | 2.85 | 619.3094 | 28.391 | 1.0701 | 1.0701
|  |  | 4 | 0.035 | 2870.7102 | 2.5393 | 2.85 | 540.9748 | 54.472 | 1.168 | 1.168
|  |  | 3 | 0.025 | 2898.7172 | 2.5393 | 2.85 | 546.2526 | 83.418 | 1.279 | 1.279
|  |  | 2 | 0.026 | 2895.8919 | 2.5065 | 2.85 | 560.0739 | 112.565 | 1.4028 | 1.4028
|  |  | 1 | 0.03 | 2884.6457 | 1.9669 | 3.45 | 618.2806 | 137.478 | 1.4655 | 1.4655
|  | Se puede apreciar : |  |  | esto es debido a que la columna es simétrica en todos los sentidos.
|  |  | Nivel | Pu | Mu (Ton-m) |  | ex | ey
|  |  |  | (Ton) | Longit. | Transv. | (m) | (m)
|  |  | 5 | 28.391 | 29.607 | 18.958 | 0.66775 | 1.0428
|  |  | 4 | 54.472 | 18.171 | 2.261 | 0.041508 | 0.33358
|  |  | 3 | 83.418 | 16.352 | 1.354 | 0.016232 | 0.19602
|  |  | 2 | 112.565 | 19.615 | 0.752 | 0.0066806 | 0.17425
|  |  | 1 | 137.478 | 31.984 | 0.564 | 0.0041025 | 0.23265
Cuando la cuantía exceda de 0.04, los planos deberán incluir detalles constructivos de la armadura en la
unión viga-columna.
Tener en cuenta que debe considerarse siempre una excentricidad accidental igual a:
Siendo "h" la dimensión de la columna en la dirección de la flexión.
Analisis de la Flexión Biaxial
Se usará el siguiente método de análisis, aproximado para columnas cuadradas o rectangulares.
Fórmulas de BRESLER:
Donde:
Pu = Es la resistencia última en la flexión biaxial
fPnx = Es la resistencia de diseño para ey = 0
fPny = Es la resistencia de diseño para ex = 0
|  |  | fPno = Es la resistencia de diseño para ex = ey = 0 | [5 empty] | f = | 0.8
Esta ecuación es válida para valores de:
| En caso contrario se usará la siguiente expresión: | [6 empty] | fMnx, fMny : Resistencia de diseño en los
ejes x e y.
Calculo del Acero Longitudinal
| Para la sección de la columna: |  |  |  | 45 | x | 45 | cm
| Datos: | F'c = | 210 | Kg/cm2 | [5 empty] | Æ (3/8") = | 0.95
|  | Fy = | 4200 | Kg/cm2 | [5 empty] | Æ ( 1" ) = | 2.54
|  | d = | 45 | 4 | 0.95 | 2.54 | 2 ) = | 38.78 | cm
|  | d' = | 6.22 | cm
Hacemos uso del diagrama de iteración para el diseño de columnas. Se diseñara la columna del primer piso por tener
la mayor carga, y se hara uniforme para los demas niveles.
| Pu = | 137.478 | Ton | (deberá cumplir los requisitos de flexión)
| ex = | 0.0041025 | m | ey = | 0.23265 | m | emín = | 0.0275
| De la cuantía para diseño de columnas: |  |  |  | rmín. = | 0.01 |  | rmáx. = | 0.06
| Asumiremos : |  | r = | 0.012 |  | Varillas Longitudinales de Æ = |  |  | 1" | Æ ( 1" ) = | 5.1
[6 empty] | Varillas Transevrsales de Æ = |  |  | 3/8" | Æ (3/8") = | 0.71
| Entonces : |  |  |  | A = | 46.536 | cm2
[5 empty] | Para : | 12 | 1" | Þ | As = | 61.2 | cm2
[5 empty] | rt = | 0.030222 | > | 0.012 | ok!
[5 empty] | m = | 23.5294 |  | Þ | ptm = | 0.71111
Calculo de Cargas Utlimas
| a) Æ Pnx : | [5 empty] | gx = | 0.72356
|  |  |  | e = | 0.0275 |  | = | 0.061111
|  |  |  | Interpolando : K = |  | 0.765
[7 empty] | fPnx = | 325.3163 | Ton
| b) Æ Pny : | [5 empty] | gy = | 0.72356
|  |  |  | e = | 0.23265 |  | = | 0.517
|  |  |  | Interpolando : K = |  | 0.225
[7 empty] | fPny = | 95.6813 | Ton
| c) Æ Pno : | [6 empty] | Þ | Pno = | 607.5783 | Ton
[9 empty] | fPno = | 486.0626 | Ton
| d) Fórmula de Bresler : |  |  | Pu' = | 87.1995 | Ton | > Pu | verificar
Calculo del Acero Transversal
| Cortante que absorve el concreto: | [6 empty] | f = | 0.85
[5 empty] | Vc = | 13.4031 | Ton | Þ | fVc = | 11.3927 | Ton
Especificaciones:
Según los resultados del análisis, ningun cortante de dideño sobrepasa al cortante que absorve el concreto.
Por lo tanto la distribucion de los estribos es de la siguiente manera.
Se calcula la longitud de la zona de confinamiento.
| □ |  |  |  | Ln = | 2.85 | m | Þ | Lc = | 0.475 | m
| □ | Mayor lado de la sección: | [5 empty] | Þ | Lc = | 0.45 | m
| □ | Mayor de: | [6 empty] | Lc = | 0.45 | m
|  |  | Adoptamos: |  | Lc = | 0.475 | m
Dentro de la zona de confinamiento la separación de estribos debe ser menor que:
| □ | Menor lado de la sección / 2 = |  |  | 0.225 | m
| □ | Menor de: |  |  | 0.1 | m
Fuera de la zona de confinamiento la separacionn de estribos debe ser mayor que:
| □ | 16 db = | 0.4064 | m
| □ | Mayor de: | 0.1 | m
| En conclusión: |  | Æ | 3/8" | 1@0.05 | 5@ 0.10 | R@0.30 |  | desde ambos extremos de la columna.

## Diseño Cimentación
7. DISEÑO DE LA CIMENTACION
METRADO DE CARGAS
| Peso de la Cuba : | [6 empty] | = | 47.1352 | Ton
| Peso de las Vigas : |  | 0.35 | 0.15 | 3.6255 | 2.4 | 4 | = | 1.8272 | Ton
|  |  | 0.35 | 0.35 | 3.6255 | 2.4 | 16 | = | 17.0543 | Ton
| Peso de Columnas : |  | 0.45 | 0.45 | 16.4 | 2.4 | 4 | = | 31.8816 | Ton
[8 empty] | CM = | 97.8984 | Ton
[8 empty] | CV = | 50.0691 | Ton
| Peso para cada Zapata : |  |  | CM = | 24.4746 | Ton
|  |  |  | CV = | 12.5173 | Ton
|  |  |  | CS = | 60.38 | Ton | (del analisis estructural por cortante Vasal)
|  |  |  | Ct = | 97.3819 | Ton
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
De acuerdo al estudio de suelos realizado, como se pude apreciar en la mecánica de suelos; la capacidad portante
para la zona de ubicación del Tanque Elevado es:
|  |  |  | qadm = | 1.25 | Kg/cm2
DATOS
Se emplearán zapatas cuadradas conectadas con vigas de cimentación.
| Columnas diseño : |  | 0.45 | x | 0.45 | m
| gs = | 1.952 | Ton/m3
| gc = | 2.4 | Ton/m3
| F'c = | 210 | Kg/cm2
| Fy = | 4200 | Kg/cm2
| Df = | 1.4 | m |  |  |  | Peso : | CM
CV
CS
N.T.N.
0.6
Df
0.8
Tabla:
|  | M | Longitudinal |  | Transversal |  | Nota:
|  | Mcm | 0.155 | Ton-m | 0.155 | Ton-m |  | Por ser zapatas conectadas por vigas de cimentación
|  | Mcv | 0.004 | Ton-m | 0.004 | Ton-m |  | en ambos sentidos, no se va a considerar momento
|  | Mcs | 25.428 | Ton-m | 25.428 | Ton-m |  | por carga de sismo en el sentido transversal.
|  | Mtotal | 25.587 | Ton-m | 25.587 | Ton-m
CAPACIDAD NETA DEL TERRENO
Donde:
st : Capacidad portante del terreno
gc : Peso especifico del concreto
gs : Peso especifico del suelo
Df : Profundidad de cimentación
h : Peralte de zapata.
|  | snt = | 12.5 | 0.8 | 2.4 | 0.6 | 1.952
|  | snt = | 9.4088 | Ton/m2
PREDIMENSIONAMIENTO DE ZAPATAS
Donde:
|  | Ps : | Carga de servicio
|  | snt : | Capacidad neta del terreno
|  | f : | Factor que permite aumentar en 10% y 15% el area de zapata, por posible aumento de momentos
y peso de la zapata respectivamente.
Carga y Momento de Servicio:
|  | Ps = | 24.4746 | + | 12.5173 | = | 36.9919 | Ton
|  | Ms = | 0.155 | + | 0.004 | = | 0.159 | Ton
|  | Az = | 4.9735 | m2 | Þ | Adoptar una zapata cuadrada:
|  | L = | 2.2301 | m
|  | L = | 3.1 | m | Þ | Ad = | 9.61 | > | 4.9735 | ok!
DIMENSIONES
1.325
|  |  | 3.1 | 0.45 |  | 1.325
0.45
3.1
VERIFICACION DE PRESIONES
|  | Donde: | s : | Esfuerzo del suelo sobre la zapata
|  |  | R : | Reacción del Suelo
|  |  | B,L : | Dimensions de la zapata
a) Cargas de Gravedad, Dirección Longitudinal y Transversal
|  |  | 36.9919 |  |  |  |  | 36.9919
|  |  |  | 0.159 | Ton-m |  | 0.159
[5 empty] | 3.6255 | m
|  |  | 1.55 |  |  |  |  | 1.55
[5 empty] | 4.0755 | m
|  |  | R1 |  |  |  |  | R2
|  | R1 = | 36.9919 | - ( | 0.159 | + | 0.159 | ) / | 4.0755
|  | R1 = | 36.9138 | Ton
9.4088
|  | s = | 36.9138 |  | ± 6 | 0.159 |  | Þ | s (+)= | 3.8732 | Ton/m2 | < snt
|  |  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | s (-)= | 3.8092 | Ton/m2 | < snt
|  | R2 = | 36.9919 | + ( | 0.159 | + | 0.159 | ) / | 4.0755
|  | R2 = | 37.0699 | Ton
9.4088
|  | s = | 37.0699 |  | ± 6 | 0.159 |  | Þ | s (+)= | 3.8895 | Ton/m2 | < snt
|  |  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | s (-)= | 3.8254 | Ton/m2 | < snt
b) Cargas de Gravedad y sismo. Dirección Longitudinal - Sentido Horario
|  |  | 97.3819 |  |  |  |  | 97.3819
|  |  |  | 25.587 | Ton-m |  | 25.587
[5 empty] | 3.6255 | m
|  |  | 1.55 |  |  |  |  | 1.55
[5 empty] | 4.0755 | m
|  |  | R1 |  |  |  |  | R2
|  | R1 = | 97.3819 | - ( | 25.587 | + | 25.587 | ) / | 4.0755
|  | R1 = | 84.8253 | Ton | [7 empty] | 12.2314
|  | s = | 84.8253 |  | ± 6 | 0.159 |  | Þ | s (+)= | 8.8588 | Ton/m2 | < 1.3snt
|  |  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | s (-)= | 8.7948 | Ton/m2 | < 1.3snt
|  | R2 = | 97.3819 | + ( | 25.587 | + | 25.587 | ) / | 4.0755
|  | R2 = | 109.9384 | Ton | [7 empty] | 12.2314
|  | s = | 109.9384 |  | ± 6 | 0.159 |  | Þ | s (+)= | 11.472 | Ton/m2 | < 1.3snt
|  |  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | s (-)= | 11.408 | Ton/m2 | < 1.3snt
c) Cargas de Gravedad y Sismo. Dirección Longitudinal - Sentido Antihorario
|  |  | 23.3881 |  |  |  |  | 23.3881
|  |  |  | 25.587 | Ton-m |  | 25.587
[5 empty] | 3.6255 | m
|  |  | 1.55 |  |  |  |  | 1.55
[5 empty] | 4.0755 | m
|  |  | R1 |  |  |  |  | R2
|  | R1 = | 23.3881 | + ( | 25.587 | + | 25.587 | ) / | 4.0755
|  | R1 = | 35.9447 | Ton | [7 empty] | 12.2314
|  | s = | 35.9447 |  | ± 6 | 0.159 |  | Þ | s (+)= | 3.7724 | Ton/m2 | < 1.3snt
|  |  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | s (-)= | 3.7083 | Ton/m2 | < 1.3snt
|  | R2 = | 23.3881 | + ( | 25.587 | + | 25.587 | ) / | 4.0755
|  | R2 = | 35.9447 | Ton | [7 empty] | 12.2314
|  | s = | 35.9447 |  | ± 6 | 0.159 |  | Þ | s (+)= | 3.7724 | Ton/m2 | < 1.3snt
|  |  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | s (-)= | 3.7083 | Ton/m2 | < 1.3snt
d) Cargas de Gravedad y Sismo. Dirección Transversal - Sentido Horario
|  |  | 97.3819 |  |  |  |  | 97.3819
|  |  |  | 0.159 | Ton-m |  | 0.159
[5 empty] | 3.6255 | m
|  |  | 1.55 |  |  |  |  | 1.55
[5 empty] | 4.0755 | m
|  |  | R1 |  |  |  |  | R2
|  | R1 = | 97.3819 | - ( | 0.159 | + | 0.159 | ) / | 4.0755
|  | R1 = | 97.3038 | Ton
12.2314
|  | s = | 97.3038 |  | ± 6 | 0.159 |  | Þ | s (+)= | 10.1573 | Ton/m2 | < 1.3snt
|  |  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | s (-)= | 10.0932 | Ton/m2 | < 1.3snt
|  | R2 = | 97.3819 | + ( | 0.159 | + | 0.159 | ) / | 4.0755
|  | R2 = | 97.4599 | Ton
12.2314
|  | s = | 97.4599 |  | ± 6 | 0.159 |  | Þ | s (+)= | 10.1735 | Ton/m2 | < 1.3snt
|  |  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | s (-)= | 10.1095 | Ton/m2 | < 1.3snt
e) Cargas de Gravedad y Sismo. Dirección Transversal - Sentido Antihorario
|  |  | 23.3881 |  |  |  |  | 23.3881
|  |  |  | 0.159 | Ton-m |  | 0.159
[5 empty] | 3.6255 | m
|  |  | 1.55 |  |  |  |  | 1.55
[5 empty] | 4.0755 | m
|  |  | R1 |  |  |  |  | R2
|  | R1 = | 23.3881 | - ( | 0.159 | + | 0.159 | ) / | 4.0755
|  | R1 = | 23.3101 | Ton
12.2314
|  | s = | 23.3101 |  | ± 6 | 0.159 |  | Þ | s (+)= | 2.4576 | Ton/m2 | < 1.3snt
|  |  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | s (-)= | 2.3936 | Ton/m2 | < 1.3snt
|  | R2 = | 23.3881 | + ( | 0.159 | + | 0.159 | ) / | 4.0755
|  | R2 = | 23.4662 | Ton
12.2314
|  | s = | 23.4662 |  | ± 6 | 0.159 |  | Þ | s (+)= | 2.4739 | Ton/m2 | < 1.3snt
|  |  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | s (-)= | 2.4098 | Ton/m2 | < 1.3snt
DETERMINACION DE LA PRESION DE DISEÑO (ULTIMA TRANSMITIDA)
Se elige la mayor presión de todas las combinaciones anteriormente calculadas, y a la reacción correspondiente se le
multiplicará por su respectivo factor de mayoración de carga.
En este caso, resultó La Carga de Gravedad y Sismo. Direccion Longitudinal - Sentido Horario
| s = | 109.9384 |  | ± 6 | 23.3881 |  | 1.25 | Þ | su = | 20.1881 | Ton/m2
|  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1
DISEÑO DE LA VIGA DE CONEXIÓN
S Mo = 0
Mu
|  |  | Pu |  |  | Mx |  | Mx - Mu + Pu.X - Ru.X = 0
Mx = Mu + Pu.X - Ru.X
|  |  |  | x |  |  |  | Mx = Mu + ( Pu - Ru ).X
Ru
|  | Ru = | 1.25 | 109.9384 | = | 137.423 | Ton
|  | Pu = | 1.25 | 97.3819 | = | 121.7273 | Ton
|  | Mu = | 1.25 | 25.587 | = | 31.9838 | Ton
Momento de Diseño se calcula a cara de la zapata:
|  | Dist. = | 1.55 | m
|  | Md = | 31.9838 | + | 121.7273 | - | 137.423 | 1.55
|  | Md = | 7.6554 | Ton-m
Dimensionamiento de la Viga de Conexión:
|  |  | Ln = | 3.6255 | Þ | h = | 0.51793 |  | Asumiremos : | h = | 0.65
|  |  | b ³ | 0.325 | Þ |  |  |  | Asumiremos : | b = | 0.45
Determinación del Peralte Efectivo:
|  |  | F'c = | 210 | Kg/cm2
|  |  | Fy = | 4200 | Kg/cm2
|  |  | f = | 0.9
Remplazando:
|  |  | rmín = | 0.0024152
|  |  | Mu = | 7.6554 | Ton-m | Þ | d.mín = | 42.5476 | < | h | ok!
Diseño por Flexión:
Datos:
|  |  | b = | 45 | cm |  |  |  |  | E: Æ = | 3/8" | 0.95
|  |  | h = | 65 | cm |  |  |  |  | L: Æ = | 1" | 2.54
|  |  | Mu = | 7.6554 | Ton-m
|  |  | rec. = | 5 | cm
|  |  | d = | h - ( rec. + ÆE + ÆL / 2 ) = |  |  | 57.78 | cm
|  | a) | [5 empty] | Þ | As = | 4.97 | cm2
|  | b) | [5 empty] | Þ | As = | 6.2402 | cm2
|  | Entonces asumiremos: |  |  | 4 @ 1/2"
Diseño por Cortante:
|  | Cortante Ultimo : |  |  |  | Vu = | 137.423 | - | 121.7273 | = | 15.6957 | Ton
|  | Cortante que absorve el concreto : |  |  |  | f = | 0.85
[6 empty] | Vc = | 19.9699 | Ton
[6 empty] | fVc = | 16.9744 | Ton | > | 15.6957 | ok!
Cortante tomado por los estribos:
[6 empty] | Vs = | -1.5044 | Ton
Se observa que por diseño no es necesario, pero por confinamiento adoptamos:
|  |  |  | Æ 3/8" | 1@0.05, | 8@0.15, | R@0.35
DISEÑO DE LA ZAPATA
|  | Datos : | Columnas: | 0.45 | x | 0.45 | m | F'c = | 210 | Kg/cm2
|  |  | Cargas : | CM = | 24.4746 | Ton |  | Fy = | 4200 | Kg/cm2
|  |  |  | CV = | 12.5173 | Ton
|  |  | Zapata : | 3.1 | x | 3.1 | m
|  |  | Presión : | su = | 20.1881 | Ton/m2
|  | Verificación del Peralte por Cortante: | [7 empty] | x
|  | Se analizará a una distancia "d" de la cara de la columna. | [6 empty] | L |  |  | Æ ( 1" )
2.54
|  | Datos: | h = | 0.8 |  |  |  |  | b
|  |  | rec. = | 7.5
|  | Entonces: | [5 empty] | t |  |  | B
|  |  | d = | h - ( rec. + Æ )
|  |  | d = | 69.96 | cm |  |  |  | d
|  |  | x = | L / 2 - ( b/2 + d )
|  |  | x= | 0.6254 | m
Cortante actuante ultimo a una distancia "d":
[7 empty] | Vud = | 39.1394 | Ton
|  | Cortante que absorve el concreto: | [7 empty] | f = | 0.85
[7 empty] | Vc = | 166.5701 | Ton
[7 empty] | fVc = | 141.5846 | Ton | > | Vud | ok!
Verificación del Peralte por Punzonamiento:
La sección crítica se encuentra a una distancia "d/2" de la cara de la columna.
|  | Punzonamiento actuante último a una distancia "d/2". | [6 empty] | d/2 | d/2
Donde:
|  |  | At : Area total de zapata |  |  | At = | 9.61
|  |  | Ao : Area punzonada |  |  | Ao = | 1.3216
|  | Vup = | 167.3271 | Ton
Punzonamiento cortante del concreto.
El mayor de:
[8 empty] | Vcp = | 759.8954 | Ton
[8 empty] | Vcp = | 512.8128 | Ton
Donde:
|  |  | b : Relacion entre el lado mayor y menor de la columna | [5 empty] | b = | 1 | (cuadrada)
|  |  | bo : Perimetro punzonado | [5 empty] | bo = | 4.5984 | m
|  | Se analizará con: |  | Vcp = | 759.8954 | Ton
|  |  |  | fVcp = | 645.9111 | Ton
|  | Por lo tanto: |  | fVcp | > | Vup | ok!
Verificación del Peralte por Longitud de Anclaje del Acero de la Columna:
Del diseño estructural del castillo tenemos las varillas longitudinales:
|  |  |  | Æ | Æ (cm) | Av (cm2)
|  |  |  | 1" | 2.54 | 5.1
El mayor de:
[6 empty] | = | 58.893 | cm
[6 empty] | = | 42.672 | cm | 58.893 | cm
|  |  |  | 0.2 |  | = | 20 | cm
Por lo tanto:
|  |  | d = | 69.96 | cm > | La = | 58.893 | cm | ok!
Diseño por Flexión:
La sección círtica en la cara de la columna (la cual sera la misma en ambas direcciones por ser cuadrada).
Carga Ultima Actuante:
[5 empty] | Wu = | 62.583 | Ton/m
|  | Momento Ultimo Actuante: | [8 empty] | x
[5 empty] | Mu = | 54.9361 | Ton-m |  | X = | 1.325 | m
|  | Acero Mínimo: |  |  |  |  | As.mín.= | 39.0377 | cm2
|  | Acero Requerido: | [6 empty] | As = | 21.56 | cm2 | iterando
[9 empty] | Ad = | 39.0377 | cm2 | diseño
Se usará:
|  |  |  | 1 | Æ | 1" | @ | 0.15 | m
Verificación por Adherencia:
|  | Las varillas de la zapata en ambas direcciones serán de: | [6 empty] | Æ | Æ (cm) | Av (cm2)
[9 empty] | 1" | 2.54 | 5.1
El mayor de:
[6 empty] | = | 88.6872 | cm
[6 empty] | = | 64.008 | cm | 88.6872 | cm
|  |  |  | 0.2 |  | = | 20 | cm
Entonces:
|  |  |  | = | 125 | cm > | 88.6872 | cm | ok! | Usar: | 90
Verificación Por Aplastamiento:
Datos:
|  |  | f = | 0.7 |  | (factor de reducción a la resistencia por aplastamiento)
|  |  | Pu = | 121.7273 | Ton | (peso ultimo del analisis de Presiones)
Resistencia Nominal:
A: área de la columna
|  |  | Pn = | 361.4625 | Ton
|  |  | fPn = | 253.0238 | Ton | > | Pu | ok!
METRADO DE LA CIMENTACION
0.45
0.45
|  |  | VC |  | 0.6 |  | L = | 3.6255 | (de cara a cara de columna)
0.25
|  |  |  | 3.1 |  |  |  | 0.65
0.4
0.45
|  |  |  | 0.8 |  |  | L = | 0.97548 | (de cara a cara de zapata)
3.1
Diseño:
Las vigas de conexión apoyadas sobre el suelo que soporta esfuerzos sísmicos de flexión provenientes de
los momentos en las columnas; deben tener una distribución del refuerzo similar al de las vigas que forman
parte del pórtico sobre la cimentación; esta encajada en el peralte de la zapata.
Peso:
|  | Zapata : |  | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 4 | = | 73.8048 | Ton
|  | Viga Cimentación : |  | 0.4 | 0.97548 | 0.45 | 2.4 | 4 | = | 1.6856 | Ton
|  |  |  | 0.25 | 3.6255 | 0.45 | 2.4 | 4 | = | 3.9155 | Ton
[10 empty] | 79.406 | Ton
Peso Total:
|  | Pt = Peso de la estructura + Peso de la cimentación = | [5 empty] | 227.3735 | Ton
CHEQUEO DEL VOLTEO
Momento Resistente (Mr):
|  | Peso Total de la Estructura : |  |  |  | Mr = | Pt x D
[6 empty] | Mr = | 815.7572 | Ton-m
Momento de Volteo (Mv):
Del análisis sismico:
|  |  |  | Nº Piso | hi (m) | Vi | Mi
|  |  |  | 5 | 16.425 | 25.2615 | 414.9199
|  |  |  | 4 | 13.225 | 2.0697 | 27.3714
|  |  |  | 3 | 10.025 | 1.5689 | 15.728
|  |  |  | 2 | 6.825 | 1.0681 | 7.2897
|  |  |  | 1 | 3.625 | 0.59886 | 2.1709
|  |  |  | Total |  |  | 467.4799 | Ton-m
Según NTE.E030:
[11 empty] | 3.5877 | m
|  |  |  | FS = | 815.7572 | 1.745 | ³ 1.50 | ok!
467.4799
gc
gs
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Mv
Mr
C
L