## CONTACTOS NORMALES
TABLERO |  |  |  | ALUMBRADO |  |  | TABLERO : 2-1N |  | NIVEL: | [19 empty] | PLANO
NUMERO DE CIRCUITOS | CUADRO DE CARGAS TABLERO | [8 empty] | TABLERO PRINCIPAL |  |  |  | DESBALANCEO MAXIMO |  |  | 5% | ALUMBRADO |  | 12602 |  |  | WATTS | F.P. = |  | 0.9 | TOTAL | = | 12602 | WATTS
| TIPO |  |  | NQ 424 AB 225 (SOBREPONER) | [5 empty] | INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  |  | 3 POLOS 50 AMPERES | [12 empty] | TOTAL | = | 14002.2222 | V.A.
| MARCA |  |  | SQUARE D | [5 empty] | CAIDA DE TENSIÒN PERMISIBLE |  |  |  | 5.0 % (ALIMENTADOR + DERIVADO)
| DESCRIPCIÒN |  |  | 3 POLOS 4 HILOS 225 AMP 220/127 VOLTS 42 ESPACIOS | [5 empty] | CAIDA DE TENSIÒN MAXIMA |  |  |  | 2.5% |  |  |  | ALIMENTADOR | CALIBRE | 4 - 2 |  |  |  | AWG |  | 1 - 10 d |  |  | CANALIZACION
[19 empty] | P | S | [6 empty] | BALANCEO DISTRIBUCION DE CARGAS WATTS |  |  | SELECCIÓN DE PROTECCION 1.25 In (AMP) | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SELECCIONADO
[19 empty] | 310-15 | 9
| CLAVE |  | ACEAN | LUMINARIA MOD. 2.30 X 0.08 LED DE 40 WATTS | 1.15 X 0.08 | LUMINARIA MOD. 1.22 X 0.30 LED DE 40 WATTS | LUMINARIA MOD. 0.60 X 0.60 LED DE 40 WATTS | LUMINARIA DOW LIGHT LED DE 18 WATTS | CARGA CIRCUITO (WATTS) | VOLTAJE (VOLTS) | NUMERO DE FASES | CORRIENTE NOMINAL (AMP) | FACTOR DE TEMPERATURA | FACTOR DE AGRUPAMIENTO | CORRIENTE MODIFICADA (AMP) | DISTANCIA TABLERO METROS (MTS) | % CAIDA DE TENSION | SECCION CAIDA VOLTAJE (mm2) | CABLE CALIBRE CORRIENTE (AWG) | CABLE CALIBRE CAIDA DE VOLTAJE (AWG) | SECCIÓN DEL CONDUCTOR SELECCIONADO (AWG) PRELIMINAR | SECCIÓN DEL CONDUCTOR SELECCIONADO (AWG) | CABLE CALIBRE SELECCIONADO (AWG) | SECCION CONDUCTOR SELECIONADO (mm2) |  | CABLE DESNUDO TIERRA FISICA (AWG) | A | B | C |  |  |  | % DE CAÌDA DE TENSIÒN
| SIMBOLOGIA | [29 empty] | No. POLOS | AMPERS
| POTENCIA (WATTS) |  | 40 | 40 | 36 | 40 | 40 | 18
| V.A. |  |  | 44.4444 | 40 | 44.4444 | 44.4444 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| CIRCUITOS | NOMBRE |  | 40 44.4444: 1; 36 40: 2; 40 44.4444: 2; 40 44.4444: 3; 18 20: 4
1 | 2-1N 01-03 | [5 empty] | 23 |  | 920 | 220 | 2 | 4.6465 | 1 | 0.8 | 5.8081 | 77.15 | 2.5 | 2.6071 | 14 | 12 | 12 | 12 | 2 - 12 | 3.31 | 14 | 1 - 14 d | 460 | 460 |  | 5.8081 | 2 | 15 | 1.969%
2 | 2-1N 02-04 | [5 empty] | 19 | 4 | 832 | 220 | 2 | 4.202 | 1 | 0.8 | 5.2525 | 63.4 | 2.5 | 1.9375 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 - 12 | 2.08 | 14 | 1 - 14 d | 416 | 416 |  | 5.2525 | 2 | 15 | 2.329%
3 | 2-1N 05-07 |  |  | 15 |  |  |  |  | 600 | 220 | 2 | 3.0303 | 1 | 0.8 | 3.7879 | 75.91 | 2.5 | 1.6729 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 - 12 | 2.08 | 14 | 1 - 14 d | 300 |  | 300 | 3.7879 | 2 | 15 | 2.011%
4 | 2-1N 06-08 | [5 empty] | 24 | 8 | 1104 | 220 | 2 | 5.5758 | 1 | 0.8 | 6.9697 | 89.95 | 2.5 | 3.6476 | 14 | 10 | 10 | 10 | 2 - 10 | 5.26 | 14 | 1 - 14 d | 552 |  | 552 | 6.9697 | 2 | 15 | 1.734%
5 | 2-1N 09-11 |  |  |  | 2 |  | 32 | 3 | 1406 | 220 | 2 | 7.101 | 1 | 0.8 | 8.8763 | 114.4 | 2.5 | 5.908 | 14 | 8 | 8 | 8 | 2 - 8 | 8.37 | 14 | 1 - 14 d |  | 703 | 703 | 8.8763 | 2 | 15 | 1.765%
6 | 2-1N 10-12 |  |  | 1 |  | 2 | 12 | 16 | 888 | 220 | 2 | 4.4848 | 1 | 0.8 | 5.6061 | 112.3 | 2.5 | 3.6629 | 14 | 10 | 10 | 10 | 2 - 10 | 5.26 | 14 | 1 - 14 d |  | 444 | 444 | 5.6061 | 2 | 15 | 1.741%
7 | 2-1N 13-15 | [5 empty] | 18 | 6 | 828 | 220 | 2 | 4.1818 | 1 | 0.8 | 5.2273 | 106.9 | 2.5 | 3.2512 | 14 | 12 | 12 | 12 | 2 - 12 | 3.31 | 14 | 1 - 14 d | 414 | 414 |  | 5.2273 | 2 | 15 | 2.456%
8 | 2-1N 17-19 |  |  | 11 |  |  |  |  | 440 | 220 | 2 | 2.2222 | 1 | 0.8 | 2.7778 | 64 | 2.5 | 1.0343 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 - 12 | 2.08 | 14 | 1 - 14 d | 220 |  | 220 | 2.7778 | 2 | 15 | 1.243%
9 | 2-1N 18-20 |  |  | 17 |  |  | 7 | 2 | 996 | 220 | 2 | 5.0303 | 1 | 0.8 | 6.2879 | 81.2 | 2.5 | 2.9706 | 14 | 12 | 12 | 12 | 2 - 12 | 3.31 | 14 | 1 - 14 d | 498 |  | 498 | 6.2879 | 2 | 15 | 2.244%
10 | 2-1N 21-23 | [5 empty] | 28 | 2 | 1156 | 220 | 2 | 5.8384 | 1 | 0.8 | 7.298 | 113.6 | 2.5 | 4.8236 | 14 | 10 | 10 | 10 | 2 - 10 | 5.26 | 14 | 1 - 14 d |  | 578 | 578 | 7.298 | 2 | 15 | 2.293%
11 | 2-1N 22-24 |  |  | 20 |  |  |  |  | 800 | 220 | 2 | 4.0404 | 1 | 0.8 | 5.0505 | 73.55 | 2.5 | 2.1612 | 14 | 12 | 12 | 12 | 2 - 12 | 3.31 | 14 | 1 - 14 d |  | 400 | 400 | 5.0505 | 2 | 15 | 1.632%
12 | 2-1N 25-27 |  |  | 13 | 1 |  |  |  | 556 | 220 | 2 | 2.8081 | 1 | 0.8 | 3.5101 | 85.2 | 2.5 | 1.74 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 - 12 | 2.08 | 14 | 1 - 14 d | 278 | 278 |  | 3.5101 | 2 | 15 | 2.091%
13 | 2-1N 26-28 |  |  | 16 | 10 |  | 4 |  | 1160 | 220 | 2 | 5.8586 | 1 | 0.8 | 7.3232 | 135.2 | 2.5 | 5.7606 | 14 | 8 | 8 | 8 | 2 - 8 | 8.37 | 14 | 1 - 14 d | 580 | 580 |  | 7.3232 | 2 | 15 | 1.721%
14 | 2-1N 29-31 |  |  | 16 | 1 |  | 6 |  | 916 | 220 | 2 | 4.6263 | 1 | 0.8 | 5.7828 | 34 | 2.5 | 1.1439 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 - 12 | 2.08 | 14 | 1 - 14 d | 458 |  | 458 | 5.7828 | 2 | 15 | 1.375%
|  | TOTAL | #REF! | 109 | 14 | 2 | 173 | 41 | 12602 | 220 | 3 | 36.7899 | 1 | 1 | 36.7899 | 136 | 2.5 | 31.5134 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 - 2 | 33.6 | 10 | 1 - 10 d | 4176 | 4273 | 4153 | 45.9873 | 3 | 50 | 2.345%
[14 empty] | CARGA MAYOR - CARGA MENOR |  |  |  | 4273 | -4153 | = | 2.808%
[14 empty] | CARGA MAYOR |  |  |  | 4273
[27 empty] | -4176 | -4273 | -4153
4200.6667
|  | COBRE | mm2 | 40 44.4444: AWG o kcmil; 18 20: COBRE; 18 3: ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO
[11 empty] | DE COBRE | [15 empty] | Para temperaturas ambiente distintas de 30 °C, multiplique las anteriores ampacidades permisibles por el factor correspondiente de los que se indican a continuación:
|  |  | 33.6 | 40 44.4444: 2; 36 40: 95; 40 44.4444: 95; 40 44.4444: 95; 18 20: 95; 18 1: 115; 18 2: 130; 18 3: 75; 18 4: 90; 18 5: 100; 18 19: Temperatura ambiente (°C); 18 20: Rango de temperatura del conductor
|  |  | 26.7 | 40 44.4444: 3; 36 40: 85; 40 44.4444: 85; 40 44.4444: 85; 18 20: 85; 18 1: 100; 18 2: 115; 18 3: 65; 18 4: 75; 18 5: 85; 18 20: 60 °C; 18 21: 75 °C; 18 22: 90 °C
|  |  | 21.2 | 40 44.4444: 4; 36 40: 70; 40 44.4444: 70; 40 44.4444: 70; 18 20: 70; 18 1: 85; 18 2: 95; 18 3: 55; 18 4: 65; 18 5: 75; 18 19: 10 o menos; 18 20: 1.29; 18 21: 1.2; 18 22: 1.15
|  |  | 13.3 | 40 44.4444: 6; 36 40: 55; 40 44.4444: 55; 40 44.4444: 55; 18 20: 55; 18 1: 65; 18 2: 75; 18 3: 40; 18 4: 50; 18 5: 55; 18 8: Tabla 310-15(b)(3)(a).- Factores de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable; 18 19: 11-15; 18 20: 1.22; 18 21: 1.15; 18 22: 1.12
|  |  | 8.37 | 40 44.4444: 8; 36 40: 40; 40 44.4444: 40; 40 44.4444: 40; 18 20: 40; 18 1: 50; 18 2: 55; 18 3: —; 18 4: —; 18 5: —; 18 19: 16-20; 18 20: 1.15; 18 21: 1.11; 18 22: 1.08
|  |  | 5.26 | 40 44.4444: 10; 36 40: 30; 40 44.4444: 30; 40 44.4444: 30; 18 20: 30; 18 1: 35; 18 2: 40; 18 3: —; 18 4: —; 18 5: —; 18 19: 21-25; 18 20: 1.08; 18 21: 1.05; 18 22: 1.04
|  |  | 3.31 | 40 44.4444: 12; 36 40: 20; 40 44.4444: 20; 40 44.4444: 20; 18 20: 20; 18 1: 25; 18 2: 30; 18 3: —; 18 4: —; 18 5: —; 18 8: Número de conductores¹; 18 9: Porcentaje de los valores en las tablas 310-15(b)(16) a 310-15(b)(19), ajustadas para temperatura ambiente, si es necesario.; 18 19: 26-30; 18 20: 1; 18 21: 1; 18 22: 1
|  |  | 2.08 | 40 44.4444: 14; 36 40: 15; 40 44.4444: 15; 40 44.4444: 15; 18 20: 15; 18 1: 20; 18 2: 25; 18 3: —; 18 4: —; 18 5: —; 18 19: 31-35; 18 20: 0.91; 18 21: 0.94; 18 22: 0.96
|  |  | 53.49 | 40 44.4444: 1/0; 36 40: 125; 40 44.4444: 125; 40 44.4444: 125; 18 20: 125; 18 1: 150; 18 2: 170; 18 3: 100; 18 4: 120; 18 5: 135; 18 8: 4-6; 18 9: 80; 18 19: 36-40; 18 20: 0.82; 18 21: 0.88; 18 22: 0.91
|  |  | 67.43 | 40 44.4444: 2/0; 36 40: 145; 40 44.4444: 145; 40 44.4444: 145; 18 20: 145; 18 1: 175; 18 2: 195; 18 3: 115; 18 4: 135; 18 5: 150; 18 8: 7-9; 18 9: 70; 18 19: 41-45; 18 20: 0.71; 18 21: 0.82; 18 22: 0.87
|  |  | 85.01 | 40 44.4444: 3/0; 36 40: 165; 40 44.4444: 165; 40 44.4444: 165; 18 20: 165; 18 1: 200; 18 2: 225; 18 3: 130; 18 4: 155; 18 5: 175; 18 8: 10-20; 18 9: 50; 18 19: 46-50; 18 20: 0.58; 18 21: 0.75; 18 22: 0.82
|  |  | 107.2 | 40 44.4444: 4/0; 36 40: 195; 40 44.4444: 195; 40 44.4444: 195; 18 20: 195; 18 1: 230; 18 2: 260; 18 3: 150; 18 4: 180; 18 5: 205; 18 8: 21-30; 18 9: 45; 18 19: 51-55; 18 20: 0.41; 18 21: 0.67; 18 22: 0.76
|  |  | 127 | 40 44.4444: 250; 36 40: 215; 40 44.4444: 215; 40 44.4444: 215; 18 20: 215; 18 1: 255; 18 2: 290; 18 3: 170; 18 4: 205; 18 5: 230; 18 8: 31-40; 18 9: 40; 18 19: 56-60; 18 20: -; 18 21: 0.58; 18 22: 0.71
|  |  | 152 | 40 44.4444: 300; 36 40: 240; 40 44.4444: 240; 40 44.4444: 240; 18 20: 240; 18 1: 285; 18 2: 320; 18 3: 195; 18 4: 230; 18 5: 260; 18 8: 41 y más; 18 9: 35; 18 19: 61-65; 18 20: -; 18 21: 0.47; 18 22: 0.65
|  |  | 177 | 40 44.4444: 350; 36 40: 260; 40 44.4444: 260; 40 44.4444: 260; 18 20: 260; 18 1: 310; 18 2: 350; 18 3: 210; 18 4: 250; 18 5: 280; 18 19: 66-70; 18 20: -; 18 21: 0.33; 18 22: 0.58
|  |  | 203 | 40 44.4444: 400; 36 40: 280; 40 44.4444: 280; 40 44.4444: 280; 18 20: 280; 18 1: 335; 18 2: 380; 18 3: 225; 18 4: 270; 18 5: 305; 18 19: 91-75; 18 20: -; 18 21: -; 18 22: 0.5
|  |  | 253 | 40 44.4444: 500; 36 40: 320; 40 44.4444: 320; 40 44.4444: 320; 18 20: 320; 18 1: 380; 18 2: 430; 18 3: 260; 18 4: 310; 18 5: 350; 18 19: 76-80; 18 20: -; 18 21: -; 18 22: 0.41
|  |  | 304 | 40 44.4444: 600; 36 40: 350; 40 44.4444: 350; 40 44.4444: 350; 18 20: 350; 18 1: 420; 18 2: 475; 18 3: 285; 18 4: 340; 18 5: 385; 18 19: 81-85; 18 20: -; 18 21: -; 18 22: 0.29
|  |  | 355 | 40 44.4444: 700; 36 40: 385; 40 44.4444: 385; 40 44.4444: 385; 18 20: 385; 18 1: 460; 18 2: 520; 18 3: 315; 18 4: 375; 18 5: 425
|  |  | 380 | 40 44.4444: 750; 36 40: 400; 40 44.4444: 400; 40 44.4444: 400; 18 20: 400; 18 1: 475; 18 2: 535; 18 3: 320; 18 4: 385; 18 5: 435
|  |  | 405 | 40 44.4444: 800; 36 40: 410; 40 44.4444: 410; 40 44.4444: 410; 18 20: 410; 18 1: 490; 18 2: 555; 18 3: 330; 18 4: 395; 18 5: 445
|  |  | 456 | 40 44.4444: 900; 36 40: 435; 40 44.4444: 435; 40 44.4444: 435; 18 20: 435; 18 1: 520; 18 2: 585; 18 3: 355; 18 4: 425; 18 5: 480
|  |  | 507 | 40 44.4444: 1000; 36 40: 455; 40 44.4444: 455; 40 44.4444: 455; 18 20: 455; 18 1: 545; 18 2: 615; 18 3: 375; 18 4: 445; 18 5: 500
|  |  | 633 | 40 44.4444: 1250; 36 40: 495; 40 44.4444: 495; 40 44.4444: 495; 18 20: 495; 18 1: 590; 18 2: 665; 18 3: 405; 18 4: 485; 18 5: 545
|  |  | 760 | 40 44.4444: 1500; 36 40: 525; 40 44.4444: 525; 40 44.4444: 525; 18 20: 525; 18 1: 625; 18 2: 705; 18 3: 435; 18 4: 520; 18 5: 585
|  |  | 887 | 40 44.4444: 1750; 36 40: 545; 40 44.4444: 545; 40 44.4444: 545; 18 20: 545; 18 1: 650; 18 2: 735; 18 3: 455; 18 4: 545; 18 5: 615
|  |  | 1013 | 40 44.4444: 2000; 36 40: 555; 40 44.4444: 555; 40 44.4444: 555; 18 20: 555; 18 1: 665; 18 2: 750; 18 3: 470; 18 4: 560; 18 5: 630
[9 empty] | Capacidad o ajuste del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de los equipos, canalizaciones, etc., sin exceder de: | Tamaño
[9 empty] | (amperes) | Cobre |  | Cable de aluminio o aluminio con cobre
[10 empty] | mm2 | AWG o kcmil | mm2 | AWG o kcmil
[9 empty] | 15 | 2.08 | 14 | — | —
[9 empty] | 20 | 3.31 | 12 | — | —
[9 empty] | 60 | 5.26 | 10 | — | —
[9 empty] | 100 | 8.37 | 8 | — | —
[9 empty] | 200 | 13.3 | 6 | 21.2 | 4
[9 empty] | 300 | 21.2 | 4 | 33.6 | 2
[9 empty] | 400 | 33.6 | 2 | 42.4 | 1
[9 empty] | 500 | 33.6 | 2 | 53.5 | 1/0
[9 empty] | 600 | 42.4 | 1 | 67.4 | 2/0
[9 empty] | 800 | 53.5 | 1/0 | 85 | 3/0
[9 empty] | 1000 | 67.4 | 2/0 | 107 | 4/0
[9 empty] | 1200 | 85 | 3/0 | 127 | 250
[9 empty] | 1600 | 107 | 4/0 | 177 | 350
[9 empty] | 2000 | 127 | 250 | 203 | 400
[9 empty] | 2500 | 177 | 350 | 304 | 600
[9 empty] | 3000 | 203 | 400 | 304 | 600
[9 empty] | 4000 | 253 | 500 | 380 | 750
[9 empty] | 5000 | 355 | 700 | 608 | 1200
[9 empty] | 6000 | 405 | 800 | 608 | 1200
Para cumplir con lo establecido en 250-4(a)(5) o (b)(4), el conductor de puesta a tierra de equipos podría ser de mayor tamaño que lo especificado en esta Tabla.
*Véase 250-120 para restricciones de instalación.

## Tabla 250-122
Tabla 250-122.- Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos
Capacidad o ajuste del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de los equipos, canalizaciones, etc., sin exceder de: | Tamaño
(amperes) | Cobre |  | Cable de aluminio o aluminio con cobre
| mm2 | AWG o kcmil | mm2 | AWG o kcmil
0 | 2.08 | 14 | — | —
15 | 2.08 | 14 | — | —
16 | 3.31 | 12 | — | —
20 | 3.31 | 12 | — | —
21 | 5.26 | 10 | — | —
60 | 5.26 | 10 | — | —
61 | 8.37 | 8 | — | —
100 | 8.37 | 8 | — | —
200 | 13.3 | 6 | 21.2 | 4
300 | 21.2 | 4 | 33.6 | 2
400 | 33.6 | 2 | 42.4 | 1
500 | 33.6 | 2 | 53.5 | 1/0
600 | 42.4 | 1 | 67.4 | 2/0
800 | 53.5 | 1/0 | 85 | 3/0
1000 | 67.4 | 2/0 | 107 | 4/0
1200 | 85 | 3/0 | 127 | 250
1600 | 107 | 4/0 | 177 | 350
2000 | 127 | 250 | 203 | 400
2500 | 177 | 350 | 304 | 600
3000 | 203 | 400 | 304 | 600
4000 | 253 | 500 | 380 | 750
5000 | 355 | 700 | 608 | 1200
6000 | 405 | 800 | 608 | 1200
Para cumplir con lo establecido en 250-4(a)(5) o (b)(4), el conductor de puesta a tierra de equipos podría ser de mayor tamaño que lo especificado en esta Tabla.
*Véase 250-120 para restricciones de instalación.

## INTERRUPTORES
INTERRUPTORES QO
0 | 15
12 | 15
12.1 | 20
17 | 20
17.1 | 30
26 | 30
26.1 | 40
36 | 40
36.1 | 50
46 | 50
46.01 | 60
56 | 60
56.01 | 70
66 | 70
66.1 | 80
76 | 80
76.01 | 90
86 | 90
86.1 | 100
96 | 100
96.1 | 125
115 | 125
115.1 | 150
140 | 150
140.1 | 175
160 | 175

## Hoja1
Número de conductores¹ | Porcentaje de los valores en las tablas 310-15(b)(16) a 310-15(b)(19), ajustadas para temperatura ambiente, si es necesario.
4-6 | 80
7-9 | 70
10-20 | 50
21-30 | 45
31-40 | 40
41 y más | 35
¹Es el número total de conductores en la canalización o cable ajustado de acuerdo con 310-15(b)(5) y (6).

## Tabla 310-15
Tabla 310-15(b) (16).- Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30 °C*
| Tamaño |  | Temperatura nominal del conductor [Véase la tabla 310-104(a)]
o
75 °C | designación |  | 60 °C | 75 °C | 90 °C | 60 °C | 75 °C | 90 °C
TIPOS | mm2 | AWG o kcmil | TIPOS | TIPOS | TIPOS | TIPOS | TIPOS | TIPOS
RHW, THHW, THHW-LS, THW, |  |  | TW, UF | RHW, THHW, THHW-LS, THW, | TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, | UF | RHW, XHHW, USE | SA, SIS, RHH, RHW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2,
THW-LS, THWN, XHHW, USE, ZW |  |  |  | THW-LS, THWN, XHHW, USE, ZW | RHW-2, THHN, THHW, THHW-LS, THW-2, THWN-2, |  |  | ZW-2
USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2
CORRIENTES |  |  | COBRE |  |  | ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO
DE COBRE
0 | 0.824 | 18 | — | 0 | 14 | — | — | — | 0 | 18
1 | 1.31 | 16 | — | 0 | 18 | — | — | — | 0 | 16
2 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
3 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
4 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
5 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
6 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
7 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
8 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
9 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
10 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
11 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
12 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
13 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
14 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
15 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
16 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
17 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
18 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
19 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
20 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
21 | 2.08 | 12 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
22 | 2.08 | 12 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
23 | 2.08 | 12 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
24 | 2.08 | 12 | 15 | 20 | 25 | — | — | — | 20 | 14
25 | 3.31 | 12 | 20 | 25 | 30 | — | — | — | 25 | 12
34.99 | 3.31 | 10 | 20 | 25 | 30 | — | — | — | 25 | 12
35 | 5.26 | 10 | 30 | 35 | 40 | — | — | — | 35 | 10
36 | 5.26 | 8 | 30 | 35 | 40 | — | — | — | 35 | 10
50 | 8.37 | 8 | 40 | 50 | 55 | — | — | — | 50 | 8
51 | 8.37 | 6 | 40 | 50 | 55 | — | — | — | 50 | 8
65 | 13.3 | 6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 55 | 65 | 6
66 | 13.3 | 4 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 55 | 65 | 6
85 | 21.2 | 4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 | 85 | 4
86 | 21.2 | 3 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 | 85 | 4
100 | 26.7 | 3 | 85 | 100 | 115 | 65 | 75 | 85 | 100 | 3
101 | 26.7 | 2 | 85 | 100 | 115 | 65 | 75 | 85 | 100 | 3
115 | 33.6 | 2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 | 115 | 2
116 | 33.6 | 1/0 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 | 115 | 2
130 | 42.4 | 1/0 | 110 | 130 | 145 | 85 | 100 | 115 | 130 | 1
150 | 53.49 | 1/0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 | 150 | 1/0
151 | 53.49 | 2/0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 | 150 | 1/0
175 | 67.43 | 2/0 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 | 175 | 2/0
176 | 67.43 | 3/0 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 | 175 | 2/0
200 | 85.01 | 3/0 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 | 200 | 3/0
201 | 85.01 | 4/0 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 | 200 | 3/0
230 | 107.2 | 4/0 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 | 230 | 4/0
231 | 107.2 | 250 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 | 230 | 4/0
255 | 127 | 250 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 | 255 | 250
256 | 127 | 300 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 | 255 | 250
285 | 152 | 300 | 240 | 285 | 320 | 195 | 230 | 260 | 285 | 300
286 | 152 | 350 | 240 | 285 | 320 | 195 | 230 | 260 | 285 | 300
310 | 177 | 350 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 | 310 | 350
311 | 177 | 400 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 | 310 | 350
335 | 203 | 400 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 | 335 | 400
336 | 203 | 500 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 | 335 | 400
380 | 253 | 500 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 | 380 | 500
381 | 253 | 600 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 | 380 | 500
420 | 304 | 600 | 350 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385 | 420 | 600
421 | 304 | 700 | 350 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385 | 420 | 600
460 | 355 | 700 | 385 | 460 | 520 | 315 | 375 | 425 | 460 | 700
461 | 355 | 750 | 385 | 460 | 520 | 315 | 375 | 425 | 460 | 700
475 | 380 | 750 | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435 | 475 | 750
476 | 380 | 800 | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435 | 475 | 750
490 | 405 | 800 | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 445 | 490 | 800
491 | 405 | 900 | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 445 | 490 | 800
520 | 456 | 900 | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480 | 520 | 900
521 | 456 | 1000 | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480 | 520 | 900
545 | 507 | 1000 | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500 | 545 | 1000
546 | 507 | 1250 | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500 | 545 | 1000
590 | 633 | 1250 | 495 | 590 | 665 | 405 | 485 | 545 | 590 | 1250
591 | 633 | 1250 | 495 | 590 | 665 | 405 | 485 | 545 | 590 | 1250
625 | 760 | 1500 | 525 | 625 | 705 | 435 | 520 | 585 | 625 | 1500
626 | 760 | 1500 | 525 | 625 | 705 | 435 | 520 | 585 | 625 | 1500
650 | 887 | 1750 | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615 | 650 | 1750
651 | 887 | 200 | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615 | 650 | 1750
665 | 1013 | 2000 | 555 | 665 | 750 | 470 | 560 | 630 | 665 | 2000
* Véase 310-15(b) (2) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente es diferente a 30 °C.
** Véase 240-4(d) para limitaciones de protección contra sobrecorriente del conductor.

## Tabla 310-15 (2)
Tabla 310-15(b) (16).- Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30 °C*
| Tamaño |  | Temperatura nominal del conductor [Véase la tabla 310-104(a)]
o
75 °C | designación |  | 60 °C | 75 °C | 90 °C | 60 °C | 75 °C | 90 °C
TIPOS | mm2 | AWG o kcmil | TIPOS | TIPOS | TIPOS | TIPOS | TIPOS | TIPOS
RHW, THHW, THHW-LS, THW, |  |  | TW, UF | RHW, THHW, THHW-LS, THW, | TBS, SA, SIS, FEP, FEPB, MI, RHH, | UF | RHW, XHHW, USE | SA, SIS, RHH, RHW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2,
THW-LS, THWN, XHHW, USE, ZW |  |  |  | THW-LS, THWN, XHHW, USE, ZW | RHW-2, THHN, THHW, THHW-LS, THW-2, THWN-2, |  |  | ZW-2
USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2
CORRIENTES |  |  | COBRE |  |  | ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO
DE COBRE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 42.4 | 1 | 110 | 130 | 145 | 85 | 100 | 115
115 | 33.6 | 2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100
100 | 26.7 | 3 | 85 | 100 | 115 | 65 | 75 | 85
85 | 21.2 | 4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75
65 | 13.3 | 6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 55
50 | 8.37 | 8 | 40 | 50 | 55 | — | — | —
35 | 5.26 | 10 | 30 | 35 | 40 | — | — | —
25 | 3.31 | 12 | 20 | 25 | 30 | — | — | —
2 | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | — | — | —
1 | 1.31 | 16 | — | — | 18 | — | — | —
0.01 | 0.824 | 18 | — | — | 14 | — | — | —
255 | 127 | 250 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230
285 | 152 | 300 | 240 | 285 | 320 | 195 | 230 | 260
310 | 177 | 350 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280
335 | 203 | 400 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305
380 | 253 | 500 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350
420 | 304 | 600 | 350 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385
460 | 355 | 700 | 385 | 460 | 520 | 315 | 375 | 425
475 | 380 | 750 | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435
490 | 405 | 800 | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 445
520 | 456 | 900 | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480
545 | 507 | 1000 | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500
590 | 633 | 1250 | 495 | 590 | 665 | 405 | 485 | 545
625 | 760 | 1500 | 525 | 625 | 705 | 435 | 520 | 585
650 | 887 | 1750 | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615
665 | 1013 | 2000 | 555 | 665 | 750 | 470 | 560 | 630
150 | 53.49 | 1/0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135
175 | 67.43 | 2/0 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150
200 | 85.01 | 3/0 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175
230 | 107.2 | 4/0 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205
* Véase 310-15(b) (2) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente es diferente a 30 °C.
** Véase 240-4(d) para limitaciones de protección contra sobrecorriente del conductor.

## TABLA 9
Tabla 9.- Resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables para 600 volts, 3 fases a 60 Hz y 75 °C.
Tres conductores individuales en un tubo conduit
Área mm2 | Tamaño (AWG o kcmil) | Ohms al neutro por kilómetro
|  | XL (Reactancia)para todos |  | Resistencia en corriente alterna para conductores de cobre sin recubrimiento |  |  | Resistencia en corriente alterna para conductores de aluminio |  |  | Z eficaz a FP = 0.85 para conductores de cobre sin recubrimiento |  |  | Z eficaz a FP = 0.85 para conductores de aluminio
los conductores
|  | Conduit de PVC o | Conduit de acero | Conduit de PVC | Conduit de Aluminio | Conduit de Acero | Conduit de PVC | Conduit de Aluminio | Conduit de Acero | Conduit de PVC | Conduit de Aluminio | Conduit de Acero | Conduit de PVC | Conduit de Aluminio | Conduit de Acero
Aluminio
0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | 14 | 0.19 | 0.24 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | –– | –– | –– | 8.9 | 8.9 | 8.9 | –– | –– | ––
2.09 | 12 | 0.177 | 0.223 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | –– | –– | –– | 5.6 | 5.6 | 5.6 | –– | –– | ––
3.31 | 12 | 0.177 | 0.223 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | –– | –– | –– | 5.6 | 5.6 | 5.6 | –– | –– | ––
3.32 | 10 | 0.164 | 0.207 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | –– | –– | –– | 3.6 | 3.6 | 3.6 | –– | –– | ––
5.26 | 10 | 0.164 | 0.207 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | –– | –– | –– | 3.6 | 3.6 | 3.6 | –– | –– | ––
5.27 | 8 | 0.171 | 0.213 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | –– | –– | –– | 2.26 | 2.26 | 2.3 | –– | –– | ––
8.36 | 8 | 0.171 | 0.213 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | –– | –– | –– | 2.26 | 2.26 | 2.3 | –– | –– | ––
8.37 | 6 | 0.167 | 0.21 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 1.44 | 1.48 | 1.48 | 2.33 | 2.36 | 2.36
13.3 | 6 | 0.167 | 0.21 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 1.44 | 1.48 | 1.48 | 2.33 | 2.36 | 2.36
13.31 | 4 | 0.157 | 0.197 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.51 | 1.51 | 1.51
21.15 | 4 | 0.157 | 0.197 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.51 | 1.51 | 1.51
21.16 | 3 | 0.154 | 0.194 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 1.31 | 1.35 | 1.31 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 1.21 | 1.21 | 1.21
26.67 | 3 | 0.154 | 0.194 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 1.31 | 1.35 | 1.31 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 1.21 | 1.21 | 1.21
26.68 | 2 | 0.148 | 0.187 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.98 | 0.98 | 0.98
33.62 | 2 | 0.148 | 0.187 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.98 | 0.98 | 0.98
33.63 | 1 | 0.151 | 0.187 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.79 | 0.79 | 0.82
42.41 | 1 | 0.151 | 0.187 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.79 | 0.79 | 0.82
42.42 | 1/0 | 0.144 | 0.18 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.62 | 0.66 | 0.66
53.49 | 1/0 | 0.144 | 0.18 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.62 | 0.66 | 0.66
53.5 | 2/0 | 0.141 | 0.177 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.52 | 0.52
67.43 | 2/0 | 0.141 | 0.177 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.52 | 0.52
67.44 | 3/0 | 0.138 | 0.171 | 0.253 | 0.269 | 0.259 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.289 | 0.302 | 0.308 | 0.43 | 0.43 | 0.46
85.01 | 3/0 | 0.138 | 0.171 | 0.253 | 0.269 | 0.259 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.289 | 0.302 | 0.308 | 0.43 | 0.43 | 0.46
85.02 | 4/0 | 0.135 | 0.167 | 0.203 | 0.22 | 0.207 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.243 | 0.256 | 0.262 | 0.36 | 0.36 | 0.36
107.2 | 4/0 | 0.135 | 0.167 | 0.203 | 0.22 | 0.207 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.243 | 0.256 | 0.262 | 0.36 | 0.36 | 0.36
107.21 | 250 | 0.135 | 0.171 | 0.171 | 0.187 | 0.177 | 0.279 | 0.295 | 0.282 | 0.217 | 0.23 | 0.24 | 0.308 | 0.322 | 0.33
127 | 250 | 0.135 | 0.171 | 0.171 | 0.187 | 0.177 | 0.279 | 0.295 | 0.282 | 0.217 | 0.23 | 0.24 | 0.308 | 0.322 | 0.33
127.01 | 300 | 0.135 | 0.167 | 0.144 | 0.161 | 0.148 | 0.233 | 0.249 | 0.236 | 0.194 | 0.207 | 0.213 | 0.269 | 0.282 | 0.289
152 | 300 | 0.135 | 0.167 | 0.144 | 0.161 | 0.148 | 0.233 | 0.249 | 0.236 | 0.194 | 0.207 | 0.213 | 0.269 | 0.282 | 0.289
152.01 | 350 | 0.131 | 0.164 | 0.125 | 0.141 | 0.128 | 0.2 | 0.217 | 0.207 | 0.174 | 0.19 | 0.197 | 0.24 | 0.253 | 0.262
177 | 350 | 0.131 | 0.164 | 0.125 | 0.141 | 0.128 | 0.2 | 0.217 | 0.207 | 0.174 | 0.19 | 0.197 | 0.24 | 0.253 | 0.262
177.01 | 400 | 0.131 | 0.161 | 0.108 | 0.125 | 0.115 | 0.177 | 0.194 | 0.18 | 0.161 | 0.174 | 0.184 | 0.217 | 0.233 | 0.24
203 | 400 | 0.131 | 0.161 | 0.108 | 0.125 | 0.115 | 0.177 | 0.194 | 0.18 | 0.161 | 0.174 | 0.184 | 0.217 | 0.233 | 0.24
203.01 | 500 | 0.128 | 0.157 | 0.089 | 0.105 | 0.095 | 0.141 | 0.157 | 0.148 | 0.141 | 0.157 | 0.164 | 0.187 | 0.2 | 0.21
253 | 500 | 0.128 | 0.157 | 0.089 | 0.105 | 0.095 | 0.141 | 0.157 | 0.148 | 0.141 | 0.157 | 0.164 | 0.187 | 0.2 | 0.21
253.01 | 600 | 0.128 | 0.157 | 0.075 | 0.092 | 0.082 | 0.118 | 0.135 | 0.125 | 0.131 | 0.144 | 0.154 | 0.167 | 0.18 | 0.19
304 | 600 | 0.128 | 0.157 | 0.075 | 0.092 | 0.082 | 0.118 | 0.135 | 0.125 | 0.131 | 0.144 | 0.154 | 0.167 | 0.18 | 0.19
304.01 | 750 | 0.125 | 0.157 | 0.062 | 0.079 | 0.069 | 0.095 | 0.112 | 0.102 | 0.118 | 0.131 | 0.141 | 0.148 | 0.161 | 0.171
380 | 750 | 0.125 | 0.157 | 0.062 | 0.079 | 0.069 | 0.095 | 0.112 | 0.102 | 0.118 | 0.131 | 0.141 | 0.148 | 0.161 | 0.171
380.01 | 1000 | 0.121 | 0.151 | 0.049 | 0.062 | 0.059 | 0.075 | 0.089 | 0.082 | 0.105 | 0.118 | 0.131 | 0.128 | 0.138 | 0.151
507 | 1000 | 0.121 | 0.151 | 0.049 | 0.062 | 0.059 | 0.075 | 0.089 | 0.082 | 0.105 | 0.118 | 0.131 | 0.128 | 0.138 | 0.151
Notas:
1. Estos valores se basan en las siguientes constantes: conductores del tipo RHH con trenzado de Clase B, en configuración acunada. La conductividad de los alambres es del 100 por ciento IACS para cobre y del 61 por ciento IACS para aluminio; la del conduit de aluminio es del 45 por ciento IACS. No se tiene en cuenta la reactancia capacitiva, que es insignificante a estas tensiones. Estos valores de resistencia sólo son válidos a 75 °C y para los parámetros dados, pero son representativos para los tipos de alambres para 600 volts que operen a 60 Hz.
2. La impedancia (Z) eficaz se define como R cos ( )+ X sen ( ), en donde es el ángulo del factor de potencia del circuito. Al multiplicar la corriente por la impedancia eficaz se obtiene una buena aproximación de la caída de tensión de línea a neutro. Los valores de impedancia eficaz de esta tabla sólo son válidos con un factor de potencia de 0.85. Para cualquier otro factor de potencia (FP) del circuito, la impedancia eficaz (Ze) se puede calcular a partir de los valores de R y XL dados en esta tabla, como sigue: Ze = R x FP + XL sen [arc cos (FP)].